기타과수 고품질 생산기반시설 지원사업 추진계획

2019. 1.

	제주시 농정과

2019년 기타과수 고품질 생산기반시설 지원사업 추진계획

1	사업목적

❍ 감귤 이외의 과수하우스 시설을 현대화하여 고품질 과실 생산기반 구축

❍ 소비자 구미에 맞는 과실의 안정생산 기반 구축으로 경쟁력 제고

2	시행근거

❍ 제주특별자치도 감귤생산 및 유통에 관한 조례 제7조(감귤산업발전을 위한 지원)

3	사업 추진계획

❍ 추진기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.

❍ 사업내용 : 4개사업(비상발전기, 자동개폐기, 재난방지시스템, 관수시설)

❍ 사 업 비 : 50,000천원 (보조 30,000천원, 자담 20,000천원)

❍ 지원비율 : 보조 60%, 자담 40%

❍ 사업단가

구 분		단 위	단 가(천원)
			계	보 조	자 담
재난방지시스템		개 소	880	528	352
비 상 발 전 기		대(20kw)	9,200	5,520	3,680
		대(30kw)	10,300	6,180	4,120
자 동 개 폐 기		46/대(0.5ha)	7,636	4,581	3,055
관수 시설	스프링클러	0.5ha	7,160	4,296	2,864
	점적 관수	0.5ha	4,430	2,658	1,772

❍ 지원방법

- 사업단가 기준 총사업비 범위내에서 보조 60%, 자담 40% 지원하며, 이를 초과하는 금액은 농가 자부담

- 시설 사업비가 지원기준 사업비보다 낮을 경우에는 실제 투입한 총 사업비의 60%보조 지원

❍ 지원대상 : 기타과수(감귤류를 제외한 과수)하우스 재배농가 중 사업 희망농가

※ 농가당 2개 사업 중복지원 불가

※ 최근 3년(‘16~‘18)이내 동일사업 지원농가 : 후순위

❍ 지원제외 대상

- 농업경영체 미등록 경영체(미등록 필지 포함)

- 농업 이외 종합소득금액(본인)이 37백만원 이상인 경영체

※ 농협,공무원,공기업 등 정부투자 및 출연기관 재직자 중 소득이 37백만원 미만인 경우 후순위 배정

❍ 사업추진 절차

	사업계획수립 (시)		사업신청 : 농가 (접수․진달 : 읍·면·동)		대상자선정통지 (시)
	보조금교부신청 -농가 : 신청서제출 -읍·면·동 : 신청서 진달		보조금교부결정 (시)		계약체결 및 사업착수신고서제출 (농가 → 시)
	사업시행 (농가 : 계약, 시공, 감독)		준공검사 및 완료보고 (농가 → 시)		완료확인(검사) (시)
	보조금 교부 (시)		보조금 정산보고 (농가 → 시)		사후관리 : 5년 (시)

4	세부 사업 추진계획

가. 사업신청

❍ 신청기간 : 2019년 1월 4일 ~ 1. 18일까지

❍ 신청장소 : 과원 소재지 읍․면사무소 및 동주민센터

❍ 신청방법 : 사업신청서(서식 1)에 작성하여 제출

- 구비서류 : 사업신청서, 농업경영체등록확인서, 건강보험자격득실확인서, 과수분야 교육이수실적, 친환경농산물인증서, 재해보험가입증서

❍ 읍․면․동장 확인사항

- 사업신청서에 구비서류가 첨부되었는지 여부

- 신청필지가 농업경영체 등재여부 및 토지대장 확인

※ 임차농일 경우 농지원부에 임대차기간이 최소 5년 이상 등재되어야 함

- 사업신청대상지 현장확인(하우스형태-농수산식여부, 기설치여부 등)

나. 사업신청접수 결과 제출(읍․면․동장) : 19년 1월 25일까지

- 읍면동장은 사업희망 농가로부터 사업신청·접수가 끝나면 신청서(서식 1) 및 심사평가결과(엑셀 붙임) 제출

다. 보조금심의 및 대상자 선정(시) : 19년 2월한

❍ 보조금심의 후 대상자 선정 우선순위에 따라 지원대상 농가 확정

<우선순위 선정기준>

❍ 심사평가결과 고득점자 순으로 대상자 선정

❍ 동점자 처리기준 : ①1/2간벌면적 ②고령농 ③여성농 순

※ ‘16 ~‘18년도 기지원 농가는 후순위로 배정

※ 사업대상하우스가 농수산식인 경우 최종 후순위

❍ 확정 통보

- 사업대상자로 선정된 농가에 대하여 확정사항을 통보하고, 해당농가에게는 사업계획서를 첨부하여  보조금 교부신청서를 제출토록 함.

라. 사업시행

❍ 사업기간 : 2019년 2월 ~ 12월

❍ 사업추진요령

【보조금 신청 및 보조금 교부결정】

- 사업대상자로 통보받은 농가는 보조금 교부신청서 및 사업계획서(서식 3)를 사업장 소재지 읍면동으로 제출 → 읍면동에서는 시로 진달

※ 보조금 전용통장 및 체크카드 발급 후 자부담 입금한 보조금 통장 첨부

- 사업대상자가 신청한 보조금 교부신청서에 의하여 대상 농가별로 보조금  교부결정 및 통보

※ 사업대상자로 선정된 농가는 2개월 이내에 착수(계약완료 및 자부담 업체 지급)해야함.  2개월 이내에 미착수 시 대상자 선정 취소

【계약체결 및 사업 착수신고】

- 보조금 교부가 결정된 농가는 시공자격이 있는 시공업체를 자율적으로 선정하여 계약체결

- 시공계약이 체결되면 농가자부담금 지출증빙서(개설한 통장에서 업체로 입금한  거래내역, 입금표)등 사업착수관련서류 첨부하여 제주시 농정과로 사업착수신고서 제출

- 시공업체는 현장에 맞게 시공도서(시공도면, 시공내역서)를 작성

<시공업체 자격기준>

○ 비상발전기

- 사후봉사가 가능한 ISO 9001 인증업체에서 제작 시공함을 원칙으로 주된 영업소재지가 제주도내에 있는 업체

※ 계약서상 엔진 및 발전기의 제품명을 반드시 기재

○ 자동개폐기

- 건설산업기본법에 의한 금속구조물 창호 공사업 등록업체 또는 전기, 전자

국가인증 기능사, 기사 자격증을 소지한 자를 현장대리인으로 선임한 하우스

자동화설치 공사를 할 수 있고 주된 영업소재지가 제주특별자치도 내에 있는 업체

○ 관수시설 : 주된 영업소재지가 제주도내에 있는 업체

○ 재난방지시스템 : 주된 영업소재지가 제주도내에 있는 업체

【사업 추진 및 사업완료 신고】

- 사업 착수 신고를 한 사업대상 농가 및 시공업체는 본 사업지침 및 시방서에 정해진 규정대로 사업을 추진 완료하여야 하며, 사업이 완료되면 사업완료신고서 및 관련증빙서류를 첨부하여 제주시 농정과로 신고

⇒ 추가 비용 발생시 사업대상자 자부담 원칙

※ 사업별 시방서

․ 과수하우스 비상발전기 사업단가 및 시방서, 표준설계도 : 별표 1

․ 과수하우스 자동개폐기 사업단가 및 시방서, 표준설계도 : 별표 2

․ 재난방지시스템사업 시방서, 표준설계도 : 별표 3

․ 관수시설(스프링클러, 점적관수)사업 시방서, 표준설계도 : 별표 4

※ 첨부서류

․ 비상발전기 : 당해연도 발급받은 발전기 시험성적서(국가기관공인 등) 첨부

․ 재난방지시스템 : 물품인수확인서(납품서) 등 첨부

- 공사감독은 보조사업자가 책임을 지고 공사 감독을 하여야 하며, 사업시행기관 감독자의 감독지시에 따라야 한다.

마. 사업완료 확인 및 사업비 집행

❍ 사업완료 신고서가 접수되면 사업현장에서 보조사업자(농가) 및 시공업체 입회하에 정상작동 되는지 여부를 확인하고 이상이 없을 시 보조금 지급

바. 사업비 정산

❍ 사업대상자는 보조금을 수령하는 즉시 시공업체에 사업비를 지급(체크카드 사용)하고 지급한 증빙서(무통장 입금표 또는 카드매출전표 등)를 첨부하여 보조금 정산서를 시장에게 제출

❍ 시장은 사업대상자가 제출한 보조금 정산서에 의거 사업비 지급이 적정하게 이루어졌는지 정산검사 실시

❍ 부당하게 집행된 부분이 있을 시는 지급된 보조금을 회수하여야 함.

사. 사후관리 : 사업완료 익년도부터 5년간

❍ 보조사업자는 사업의 효율성 제고를 위하여 선량한 관리자의 의무를 다하여야 함(보조사업의 사후관리기간 : 익년도부터 5년간)

❍ 읍면동장은 사업완료 농가에 대하여는 관리카드(서식 4)를 작성하여 매년 1회 이상 보조사업 목적에 적합하게 활용하고 있는지를 점검 기록 하여야 함

❍ 보조사업 지원목적에 위배될 경우에는 지원된 보조금의 일부 또는 전액 회수

5	행정 협조사항

❍ 읍․면․동에서는 농가별 · 마을별 사업신청 홍보

❍ 읍․면․동에서는 사업대상지 현지확인 후 신청서(서식 1) 및 심사평가결과(엑셀서식)제출 : 2019년 1월 25일한

기타과수 생산기반시설 지원사업 심사표

□ 신청농가

성 명	주 소	농지소재지	재배면적 (m2)	재배품목

□ 평가내용

구 분		평가 항목 및 배점 기준	배점	평점	비 고
기본조건		신청 농가 및 사업필지 농업경영체 등록 여부	○/×
		농업외 다른직업 겸업으로 지원제외 대상에 해당되지 않는자(농업외 37백만원 이상 여부)	○/×
평가항목	①고령농	○ 1952년 12월 31일 이전 출생자	20		생년월일 확인
		○ 1953년 1월 1일 이후 출생자	15
	②여성농가	○ 배우자가 없는 여성농가	10		가족관계증명서 첨부
	③조직참여	○ 생산자단체 등 참여여부 (농감협 등의 생산자단체 또는 영농조합법인 등)	15
	④농업전문 기술 습득	○ 최근 3년간(’16-’18)전문교육(과수분야) 수료 - [시간 × 0.1점] ○ 농업관련 학교 졸업(가점부여) - 2년제 1점, 3년제 2점(고등학교 포함), 4년제 3점 - 농업마이스터대학 수료자 4점	15		농촌진흥기관(농감협포함)에서 받은 교육만 인정, 농업성공대학의 경우 수료시 50시간 인정, 농업관련학교는 고등교육법에 의한 학교 (증빙자료 제출)
	⑤친환경인증	○ 친환경 인증여부 (해당품목 및 사업신청대상지에 한함) - 유기농, 무농약	15		인증서 사본 첨부
	⑥보험가입	○ 농작물 재해보험(풍수해보험) 가입한 농가(과수분야에 한함)	15		증빙자료 제출
	⑦전년도 탈락 농가	○ 2018년 사업 신청 후 사업 미수혜 농가 - 단, 기본요건 미충족 등으로 인한 지원제외 농가는 제외	10		읍면동 확인
계		계	100

※ 동점자 처리기준 : ①1/2 간벌농가 ②고령농 ③여성농 순으로 결정

2019.    .     .

평가자 : 소속           직위(급)             성명            (인)

확인자 : 소속           직위(급)             성명            (인)

(서식 1-앞면)

2019년 기타과수 고품질 생산기반시설 지원사업 신청서
신 청 인	주 소		제주특별자치도 제주시 읍,면,동 리 번지
	성 명				생년월일								전화 번호		자 택) 핸드폰)
사 업 신 청 대상지	사업신청대상지					면 적			사 업 신청량		재배품목			하우스형태 (내재해형,농수산식 등 기재)			하우스현황
																	동수		가온여부
	읍(동) 리 번지					㎡
사업신청 현 황	세부사업			사업량			지원단가 (천원)			사 업 비								기지원년도 및 세부사업명
										계		보 조				자 담
	비상발전기(대)
	자동개폐기(㎡,대)
	재난방지시스템(개소)
	관수 시설	스프링클러(㎡)
		점적관수(㎡)
※ 농가당 2개 사업 중복지원 불가 위와 같이 2019년도 기타과수 고품질 생산기반시설 지원사업을 신청합니다. 2019년 월 일 신청인 인 제주시장 귀하
첨부서류 □ 신청농가 - 농업경영체등록 확인서, 건강보험자격득실확인서, 친환경 농산물 인증서(해당농가) □ 읍면동 담당자 - 농지원부, 토지대장(공부상 확인) - 기타과수 생산기반시설 지원사업 신청명부 1부. (사업예정지 내․외부전경사진 포함)

(서식 1-뒷면)

개인정보 수집·이용 및 제공 동의서

신청 사업명
신청인	주 소
	성 명		생년월일
	연락처	(자 택) (휴대폰)	E-mail	@
2019년 기타과수 고품질생산시설 지원사업 신청과 관련하여 사업추진기관이 본인의 아래의 개인정보를 다음과 같이 처리하는 것에 동의합니다. 다 음 사업신청과 관련된 붙임의 개인정보의 수집·이용 사업신청과 관련된 붙임의 고유식별번호(주민등록번호 등)의 수집·이용 사업신청과 관련된 붙임의 개인정보의 제공 2019년 월 일 신청자(동의자) : (날인) 제주특별자치도 제주시장 귀 하

사업신청과 관련된 개인정보 수집·이용 및 제공에 관한 사항

< 개인정보 수집·이용 동의 사항 >

1. 개인정보의 수집·이용 목적 : 농어민 지원을 위한 농수산 보조·융자 등의 사업추진시, 적합한 대상자                               선정 및 사업관리

2. 수집하려는 개인정보의 항목 : 사업신청서의 각 항목 (이름, 주소 및 연락처 등)

3. 개인정보의 보유 및 이용기간 : 농수산 보조·융자 등의 사업 유효 기간 내

4. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

: 동의하지 않는 경우 적합한 대상자인지 확인이 불가능하여 사업대상자로 선정되지 않을 수 있음

< 고유식별번호(주민등록번호 등) 수집·이용 동의 사항 >

1. 고유식별정보의 수집·이용 목적 : 농어민 지원을 위한 농수산 보조·융자 등의 사업 추진시, 신청자의 본인확인, 신청대상물에 대한 소유권 등 확인, 년차별 지원내역 확인 및 타 보조사업 지원내역확인 등의 관리

2. 수집하려는 고유식별정보의 항목 : 사업신청서의 고유식별정보 (주민등록번호, 외국인등록번호)

3. 고유식별정보의 보유 및 이용기간 : 농수산 보조·융자 등의 사업 유효 기간 내

4. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용     : 동의하지 않는 경우 적합한 대상자인지 확인이 불가능하여 사업대상자로 선정되지 않을 수 있음

< 개인정보의 제공 동의 사항 >

1. 개인정보를 제공받는 자 : 농수산 보조·융자 등의 정책사업과 연관된 사업의 수행기관

2. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적 : 농수산 정책사업과 연관된 업무를 추진하기 위한 확인 및 대조 등의 업무처리

3. 제공하는 개인정보의 항목 : 사업신청서의 각 항목(이름, 주소 및 연락처 등)

4. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용기간 : 농수산사업과 연관된 업무의 추진 기간 내

5. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용     : 동의하지 않는 경우 적합한 대상자인지 확인이 불가능하여 사업대상자로 선정되지 않을 수 있음

(서식 2)

보 조 금 교 부 신 청 서

신청자의 성명 또는 명칭과 주소	성 명(명칭)
	주 소
보조사업의 목적과 내용	○ ○
보조사업의 총소요 경비	금 원정(￦ )
보조금교부 신청금액	금 원정(￦ )
자체부담액	금 원정(￦ )
보조사업기간	사업착수일		2019. . .	사업완료일	2019. . .

상기와 같이 제주특별자치도보조금관리조례 제15조의 규정에 의거 사업계획서를 첨부하여 보조금교부신청 하오니 교부하여 주시기 바랍니다.

2019.    .     .

신청인              (인)

제주시장 귀하

사 업 계 획 서

1. 사업명 : 2019년 기타과수 고품질 생산기반시설 지원사업

2. 사업개요

○ 위  치 :

○ 사업량 :

○ 기  간 : 2019.    .    .  ～  2019.     .    .

○ 사업비 :          천원(보조       , 자담        )

3. 신청자의 자산과 부채에 관한 사항

○ 자산 -        천원

○ 부채 -        천원

4. 보조사업 수행에 관한 사항

○

5. 교부 받고자 하는 보조금 금액과 산출기초

○ 교부 받고자 하는 보조금 금액 : 금               원정(￦            천원)

※지원비율 : 보조60%, 자담40%

6. 보조금외 부담하는 방법과 금액 :금              원정(￦          천원)

7. 보조사업의 효과

○

(서식 3)

기타과수 고품질 생산기반시설 지원사업 사후관리대장

❍ 사업자

- 주    소 :

- 성    명 :                            - 연 락 처 :

- 생년월일 :

❍ 사업현황

- 위    치 :                            - 품 목 :

- 사 업 량 :

- 사 업 비 :          천원(도비          , 자담           )

- 사업기간 : 2019.    .      ~       .

- 보조금 지급일 :

점   검   내   역

점검일	점검내역	점검자	확인	비고

(붙임1)

과수하우스 비상발전기 표준 시방서

1 일반사항(GENERAL)

1-1 건명 : 과수하우스 비상발전기시설사업

1-2. 적용범위

본 시방은 상기 수요처에 소요되는 예비전원으로서 비상발전기세트, 발전기 운전반 및 부속설비 (이하 발전기 세트)의 제작, 납품 설치 및 시운전에 대하여 적용한다.

1-3. 제 작 기 준

1. 상기 발전기 세트는 본 제작 규격서 및 감독관의 승인도면에 의거하여 제작하여야 한다.

2. 상기 발전기세트는 전기적 안정과 제품의 신뢰성 및 원활한 설치공사 및 하우스 작물의 특성상 천재지변으로 인한 정전 사고로 인한 피해를 줄이기 위하여 사후봉사가 가능한 ISO 9001 인증업체에서 제작, 시공함을 원칙으로 한다.

1-4. 제작 도면 승인

1. 제작자는 본 규격서와 일치하는 제작 및 설치도면을 2부 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 제작에 임하여야 한다.

2. 승인 도면 및 서류

* 발전기 제작 사양서.

* 디젤 엔진 사양서

* 발전기 세트 치수 및 외형도

* 발전기 운전반 치수 및 외형도, 제어회로도

1-5. 시       험

본 발전기세트의 시험은 보조사업자의 입회하에 현장설치 완료후 시험을 실시하며, 시험 성적서 원본 및 관련서류를 제출하여야 한다.

1-6. 설 치 공 사

제작자는 본 발전기세트의 안착 및  배기 연도 및 연료 배관LINE 연결 등의 설치공사를 하여야 하며, 발전기와 운전반간의 조작선 및 전선케이블 입력 부하케이블을 포설, 결선하여야 한다.

동력 CABLE은 발전기.제조.납품.설치 업체에서 시행하고, 발전기 기초대 및 발전기실 시공은 보조사업자가 설치하는 것을 원칙으로 한다.

1-7. 종합 시운전

제작자는 설치공사 완료 후 보조사업자의 입회하에 시운전을 실시하여야 하며 시운전 검사시에는 기술자를 파견 입회하여 이상이 없는지 확인하여야 한다.

1-8. 납 품 일 자

본 제품의 납품일은 별도의 계약서에 따른다.

1-9. 하자 보증 기간

본 발전기세트의 하자보증은 납품한일로부터 3년간으로 하되, 사용자의 고의 사용부주의, 관리소홀 혹은 천재지변으로 인한 사고시는 제외한다.

1-10. 기기 및 재료

발전기세트의 제작, 설치에 사용되는 각종 기자재는 국내산 또는 이와 동등이상을 사용하여야 한다

1-11. 운 전 조 건

* 주 위 온 도 :  -10℃ ∽  +40℃,

* 상 대 습 도 :  85 % 이하

* 고       도 :  해발 1000m 이하

* 설 치 장 소 :  옥내 (하우스 포함)

˚먼지, 기름 등 오염물질로 인한 영향이 없는 장소일 것.

˚엔진 발전기 및 주변 기기등에서 발열되는 열량이 충분히 냉각 될 수 있도록 환풍이 원만할것.(자연 환풍이 충분하지 않는 밀폐된 장소에서는 강제 환풍 장치를 설치할 것)

1-12. 상용 전원의 조건

본 발전기세트가 설치될 장소의 상용전원은 3상 4선식 380/220V, 60Hz이어야 한다.

1-13. 색       상

발전기 SET의 외형 미관 및 방청을 위한 도장은 PAINT의 접착력을 위하여 사포 작업과 오물세척 작업후 2회이상 자율 색상으로 도장한다.

2. 기술 사양 (TECHNICAL SPECIFICATION)

2-1. 기 능

발전기세트를 자동 및 수동운전 하는데 필요로 하는 제어장치와 발전기 보호용 차단기를 내장하고 있어야 한다. 상용전원의 정전과 동시에 발전기세트가 자동기동, 전압확립 후 배전반의 ATS 작동으로 부하측에 발전전원을 공급하도록 한다.

또한 상용전원이 복귀되면 배전반의 ATS 작동으로 부하측에 한전전원이 공급되며, 발전기세트는 일정시간 무부하운전후 자동정지가 되며, BATTERY CHARGER를 내장, BATTERY 충, 방전을 자동제어 하여야하며 다음기능을 가지고 있어야 한다.

* 자동, 수동 운전 기능

* 엔진 시동 및 비상정지 기능

* 정격전압 확립기능

* 부하변동에 따른 자동전압 조정기능

* 엔진, 발전기 보호기능 및 이상경보 기능

* 밧데리 자동 충전 기능

2-2. 발전기 (GENERATOR) & 엔진 (DIESEL ENGINE)

1. 국내시험기관 인증품 또는 이와 동등이상을 사용하여야 하며, 없는 경우는 시중최고품을 채택하여 감독관의 승인후 사용하여야 한다.

2-3. FUEL TANK

1. BED 내장형 ( 용량 : 80 LITER ) 또는 별치형( 용량 : 80 LITER )

2-4. 발전기 운전반(별치형)

1. 색상 : 자율

2. 외함 크기

* 높  이 (HEIGHT)  -  800 ~ 1200 mm,

* 전면폭 (WIDTH)   -  550 ~ 600 mm

* 측면폭 (LENGTH)  -  250 mm

3. 재질 : 냉간압연 강판 전면,후면 : 1.6 t,    측 면 : 1.6 t

4. 명판 : 아크릴 명판에 음각.

5. 주요 부품 :

* 계기 : 아날로그 계기

* 차단기 : MCCB 4P 60/60AT 416V 35KA

* 자동, 수동시동 및 정지 SWITCH

* 자동전압조정기 (AVR)

* AUTO BATTERY CHARGER

3.  보호장치 (SAFETY DEVICE SYSTEM)

보호회로는 발전기Set의 운전중 이상현상이 발생하였을때 엔진 및 발전기 운전반 그리고 사용자의 전기기기를  보호하기 위하여 경보 및 보호장치가 되어 있습니다.

3 - 1.  보호 기능

기능 장치	기관 정지	차단기 동작	결함 지시등	비 고
윤활유압력저하	O	△	O	0.7Kg/Cm²이하
냉각수온도상승	O	△	O	103°C이상
엔진과속도	O	X	O	정격의 120%이상
시동 실패	O	X	O	시동 반복 3회

4. 성능시험 및 검사 (TEST & INSPECTION)

4-1. 구조 및 외관검사

1) 누유, 누수 및 손상 여부

2) 단자. 접속 부분 상태

3) 결선 NUMBERING

4) ENGINE OIL량

4-2. 시 동 시 험

1) 수동 - KEY  S/W에 의해 즉시 시동.

2) 자동 - 상용전원 정전시 CRANKING 30초 이내 시동.

4-3. 과부하시험  : 연속정격의 110 %부하에서 60분 동안 운전이 가능해야 한다.

4-4. 전압 조정 범위  : 정격회전속도 무부하의 상태에서 발전기 전압을 정격전압의± 5 %로 조정 가능해야 한다.

4-5. 전 압 변 동 율 : 전부하에서 무부하 또는 무부하에서 전부하로 ± 2.5% 이내에 들어가야 한다.

4-6. 주파수 변동율  : 전부하에서 무부하 또는 무부하에서 전부하로 정격 주파수의 ± 5%이내

4-7. 온도 상승 시험  : 동체온도가 포화 상태 까지 부하시험 후 온도 상승상태

구 분	상 승 온 도	비 고
고정자 권선	100 ℃ 이하	저 항 법
계자 권선	100 ℃ 이하	저 항 법
BEARING	40 ℃ 이하	온도 계법
FRAME	70 ℃ 이하	온도 계법

4-8. 파형왜형율 검사 : 무부하 정격 전압에서 10 % 이내 일 것.

4-9. 절연저항 : 교류 동기 발전기의 권선과 대지간의 절연 저항은 500 V 절연 저항계로 측정시 3MΩ이상이어야 한다.

4-10. 내전압 검사 : 전기자 각상과 대지사이에 2E + 1000V(최저 1500V) 교류  전압을 통전하여 1분 동안 이상이 없을 것.

계자권선과 대지간의 10 Ex (최저 1500V) 교류전압을 통전하여 1분 동안 이상이 없을 것.

4-11. 자체검사를 필한후 시험 성적서 및 취급설명서 참고도면 기타 예비공구를 제출한다.

4-12. 납품자는 천재지변이나 불가항력 및 인위적인 사고를 제외한 기기 자체내의 고장에 대하여 납품 후 2 년간 기기의 성능을 보장한다.

4-13. 설치완료 후 시운전시 반드시 당사요원의 점검 확인을 받도록 한다.

5. 설치공사 시방

5-1. 라디에타 배기닥트 설치공사

1. 충분한 공기량이 통풍될수 있는 크기로 급배기 시설을  인출하여야 한다.

2. 설치장소의 특성상 보조사업자와 협의하에 설치완료 하는 것을 원칙으로 한다

3 연도 배관작업시 비닐하우스와 접촉부위는 석면포를 사용하여 화재예방 시설을 한다.

5-2. 발전기 소음기 설치공사

1. 엔진 배기 매니홀드와 상향되는 배기관과의 사이에는 FLEXIBLE PIPE를 사용하고 천장과 수평으로 소음기를 천장에 고정하여야 장치한다.

2. 배기관은 엔진에서 소음기를 지나 연도까지 배관하여야 하며, 길거나 굴곡이 많을 시 확관하여야 한다.

5-3. 발전기 고정 안착 시설공사

1. 발전기 중량(회전중량)을 충분히 흡수 할 수 있는 크기의 규격을 사용 하여야 한다.(농가시공)

2. 발전기 운전반 고정시 앙카볼트(셋트앙카)을 사용하여 고정시켜야 한다.

3. 발전기 운전시에는 장비의 진동으로 인한 움직임이 없도록 한다.

5-4. 조작선 공사

1. 조작선은 발전기 운전에 필요한 적정규격 사용 모든 운전에 적절하게 배선하여야 한다. (단, 동력케이블(발전기-발전기운전반-ATS반 - 배.전반 사이)공사는 설치 공사에서 포함한다.)

5-5. 기타

1. 설치공사가 완료되면 발전기를 기동시켜 전체적인 시설이 완전하게 시공 되었는가 확인 후 인수인계 하여야 한다.

2. 납품자는 발전기 가동 사용일로부터 2년간의 기기의 성능을 보장한다.

(단, 천재지변이나 불가항력 및 인위적인 사고는 제외한다.)

6. 기타사항

6-1. 시공계약서에 엔진 및 발전기의 생산국․제품명을 반드시 기록한다.

6-2. 시공자는 6-1사항을 농가, 감독원, 준공검사원에게 설명한다.

(붙임2) 감귤하우스 비상발전기 표준 설계도

농림수산식품부	사업명	비상발전기	설계자		설계 및 검토일자	2008.4.
	도면명	현장설치도(평면도)	검토자
* 주의사항 : 본 설계도를 설계자의 동의없이 무단전재 및 배포시 저작권법 제136조에 의거 최고 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과할 수 있습니다.

농림수산식품부	사업명	비상발전기	설계자		설계 및 검토일자	2008.4.
	도면명	하우스제어반(평면도)	검토자
* 주의사항 : 본 설계도를 설계자의 동의없이 무단전재 및 배포시 저작권법 제136조에 의거 최고 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과할 수 있습니다.

(붙임3)

과수하우스 자동개폐기(지붕개폐기) 표준 시방서

1. 제어함 부분

가. 제어함의 외함은 분체도장 철함이나 녹슬지 않는 pvc함으로 제작 사용한다.

나. 온도콘트롤러는 농사전용(산업용은 안됨) 디지털온도계를 사용한다.

다. 개별모터에 대하여는 제어함 내부에 각각에 휴즈를 설치하여 전체동작에 영향이 없도록 구성 제작하고, 화재예방에 만전을 기한다.

라. 온도조절 콘트롤러는 2중 안전장치 (고온감지기)를 설치한다

마. 비감지 센서를 설치하여 우천시 자동 닫힘 기능을 갖춘다.

2. 자동개폐기 모터

가. 자동개폐 모터는 비닐 권취식 DC24V용 제품을 설치한다

나. 개폐기의 내부 기어는 플라스틱이 아닌 금속형 유성기어 부품을 사용한 개폐기를 장착한다

다. 모터의 기어 부분은 3년간 보장한다

*단) 전기적인 장치 부분의 코일, 리미트 등은 일반 수리조건 (2년무상A/S)에 따른다.

라. 자동 개폐 모터는 한국농기계협동조합에 등록되거나, 국내 시험기관 인증품 또는 동등 성능이상의 제품을 사용하여야 한다.(단, 2015년부터 적용)

3. 배선 및 설치

가. 배선은 2중 피복구조의 VCTF 전선을  사용한다

나. 배선의 중간고정은 PVC 케이블타이 외 반영구적 고정이 가능한 IV 전선 등으로 고정하여 시공한다.

4. 관리사항 교육

가. 사용법과 정전이나 낙뢰에 의한 단전에 대비한 확인

나. 강풍, 폭우, 폭설 등 자연재해에 대비한 시설물 점검

다. 강우 센서 오작동 (새의 배설물, 곤충의 사체)으로 인한 수시 점검

5. 사업량 및 사업비 집행 등

° 사업량은 0.5ha에 23동을 기준으로 하되 하우스 여건(길이 및 개소)에 따라 증감 할 수 있으며 사업비는 개폐기 및 센서 수량으로 집행한다.

※ 감사위원회 지적사항에 의거 2018년부터 기준변경(모터 44대 ⇒ 46대),

실집행 보조금은 모터 투입수(기준한도 내)에 따라 행정시에서 변경 집행

감귤하우스 자동개폐기(지붕개폐기) 표준 설계도

농림수산식품부	사업명	지붕개폐기	설계자		설계 및 검토일자	2008.4.
	도면명	현장설치도(평면도)	검토자
* 주의사항 : 본 설계도를 설계자의 동의없이 무단전재 및 배포시 저작권법 제136조에 의거 최고 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과할 수 있습니다.

(붙임4)

재난방지시스템 시방서

1. 일반사항

1.1 적용범위

본 시스템은 주장치(본체)와 보조 장치(무선센서)를 시설하우스(단동, 연동, 가온, 유리온실)내에 설치하여 재난으로 인한 재산피해를 방지 하는데 적용한다.

1.2 기능

1.2.1 정보 전달

시설하우스 내 환경을 실시간 동영상 및 음성으로 통보
1.2.2 무선통신방식

W-CDMA(본체와 관리자), RF 무선통신(본체와 무선센서)

1.2.3 이상시 통보

화상폰 및 유무선 전화 3개소 통보

1.2.4 자동 전화걸기, 받기

이상시 자동전화걸기, 원격지에서 이상 유무 확인 시 자동전화받기

1.2.5 상태 감시

24시간 실시간으로 정전, 복전, 저온, 고온, 기계고장(난방장치, 양액기, 환기, 컨트롤러 등) 및 침입 등을 감시

1.2.6 제어 방식

DTMF(본체와 관리자), RS-485 무선통신(본체와 무선센서)

1.2.7 정전시 전원

내장 백업배터리(영구 충전방식) 40분 이상 동작

1.2.8 구역감시

본체(주장치) 1대로 무선센서를 연동시켜 최대 32개소 감시

1.2.9 통신거리

1) W-CDMA : 국내 전 지역 및 국제로밍도 가능하고, 관리자가 어디에 있든 휴대폰 통신이 가능한 곳이면 시스템과 연결됨

2) RF 무선통신 : 100m이상(본체와 무선센서 거리)

1.2.10 음성 정보

- 환경 이상 유무 : 이상시 구역 구분 통보
- 각 구역별 온도 : 전체 구역 상시 통보

1.2.11 경보 발생시 통보 완료 확인 신호

1) 전화 수신시 제어번호를 입력하면 동일 경보상황에 대하여는 전화 걸기를 하지 않음

2) 다른 경보상황이 발생되면 통보 함

1.2.12 시스템 제어

원격지에서 시스템으로 전화를 걸어 시스템을 동작/해제 및 기타제어도 가능함

1.2.13 카메라 내장

지킴이 본체 내  1개 카메라 내장

1.2.14 알람 기능

1) 경보시 주장치(본체)와 보조 장치(무선센서) 알람 발생

2) 수동/자동으로 OFF 가능

1.2.15 각 시스템 외부 상태표시(정전, 고온, 저온, 기계고장)

정상은 녹색, 이상시 적색

1.2.16 온도계

온도 값을 계측하여 전면표시 상한/하한경보 값 각각 설정

1.3. 설 치 공 사 : 주장치(본체)와 보조장치 설치

1.3.1. 본체 전원스위치를 off 한다.

1.3.2. 시스템용 화상폰에 연락받을 전화번호를 3곳을 등록 한다

(전화번호 등록은 일반폰 전화번호 등록과 동일함)

1.3.3. 시스템 내부에 장작하고 연결 단지잭을 연결 한다

1.3.4. 열풍기나 환기제어 장치와 가까운 거리에 본체를 설치한다.

1.3.5. 본체 주 전원을 연결하고 열풍기 부저 단자를 연결 한다

1.3.6. 본체 온도계 상한, 하한 값을 설정 한다

1.3.7. 정전, 저온, 고온, 기계고장 테스트를 한다.

(연락받을 전화번호를 걸려 가는지 체크 한다)

1.3.8. 정상이면 무선센서를 위 4,5,6,7순으로 설치한다.

1.4. 종합 시운전

설치공사 완료 후 보조사업자의 입회하에 테스트를 실시하여야 하며 이상이 없는지 확인하여야 한다.

1.5. 납 품 일 자

본 시스템의 납품일은 별도의 계약서에 따른다.

1.6. 하자 보증 기간

본 시스템의 하자보증은 설치일로부터 2년간이며, 사용자의 사용부주의, 관리소홀 혹은 천재지변으로 인한 고장 시는 제외함.

1.7. 설 치 조 건

* 주 위 온 도 :  -20℃ ∽  +60℃,

* 설 치 장 소 :  옥내외 (시설하우스 포함)

- 밀폐된 장소에는 강제 환풍 장치를 설치할 것

1.8. 상용 전원의 조건

본 하우스 지킴이가 설치될 장소의 상용전원은 3상 4선식 220 V, 60 Hz

2. 설치 및 사용시 주의사항

사용하기 전에 기본적인 명칭과 역할을 정확하게 인지한 후에 사용하십시오.

2.1. 사용 입력전원 : AC 220V, 60Hz

2.2. 지킴이 휴대폰의 통신이 정상적으로 되고 있는지 1일 1회 확인을 하십시오.

2.3. 하우스에 이상이 발생하였을 경우 지킴이가 연락할 전화번호를 1일 1회 반드시 확인 하십시오.

2.4. 강한 충격을 주거나 떨어뜨리게 되면 고장이 나거나 수명이 짧아질 수 있으므로   주의 하십시오.

2.5. 지킴이를 장기간 사용하지 않을 때는 손상을 피할 수 있는 안전한 곳에 보관 하십시오.

2.6. 지킴이가 정전시 정전통보를 하기 위하여 지킴이에 백업배터리를    내장하고 있으니 저온, 고온 및 다습한 곳은 피하여 주시고 장시간 사용   하지 않을 때에는 전원코드를 뽑아 안전한 곳에 보관하십시오.

2.7. 지킴이 내에 설치된 휴대폰의 배터리는 소모품이므로 구입시보다 사용시간이     점차적으로 짧아집니다.

2.8. 지킴이의 휴즈를 교환할 시에는 AC220V, 1A 휴즈를 사용하십시오.

2.9. 다음과 같은 장소는 본 기기의 동작에 지장을 주기도 하고 수명을 단축하는 경우가   있기 때문에 피해서 설치하십시오.

1) 먼지가 많은 곳

2) 부식성 가스가 발생하는 곳

3) 진동, 충격이 많은 곳

4) 물방울, 기름이 있는 곳

5) 직사광선이 비치는 곳

2.10. 다음의 경우는 하우스에 이상이 발생하여도 지킴이가 통보하지 않습니다.

1) 지킴이가 해제되어 있을 때

2) 지킴이 내의 휴대폰이 꺼져 있을 때

3) 지킴이 내의 이어폰잭이 지킴이 휴대폰에 정확하게 연결되어 있지 않을 때

4) 기계 고장시 경보출력이 나오지 않을 때

5) 기계 고장 경보스위치를 OFF 시켜놓았을 때

6) 온풍기 버너 고장시 경보출력이 나오지 않을 때
7) 지킴이용 휴대폰의 요금을 정상적으로 납부하지 않았을 때

3. 세부규격

3.1. 기본기능

1) 경보상황 발생 시 3개 이상 전화번호로 현장상황을 실시간 동영상 및 음성으로 관리자에게 전화통보

2) 본체(주장치)와 관리자와의 통신방식 : WCDMA 통신방식 사용

3) 본체(주장치)와 무선센서(보조장치)는 RF무선통신방식 사용

4) 관리자는 언제 어디서나 시스템에 전화를 걸어 농장의 이상 유무를 실시간 동영상 및 음성으로 확인할 수 있음

5) 24시간 실시간으로 정전, 복전, 고온, 저온, 기계장치 에러, 침입 등을 감시

6) 정전시 시스템전원은 내장백업배터리(영구충전방식)로 40분 이상 동작된다.

7) 본체(주장치) 1대로 31대 이상의 무선센서를 RF무선통신 방식으로 연결하여 사용가능 : 무선통신 거리100m 이상 가능(현장상황에 따라 변동됨)

8) 무선센서는 RF 447Mhz대 10mW 허가를 받은 제품사용

9) 본체 또는 무선센서에서 경보발생 시 각 구역을 음성으로 구분 통보됨

10) 경보발생 시 통보를 받은 후 확인신호를 누르면 전화걸기 동작을 하지 않아야 함.

11) 원격으로 시스템을 동작/해제 시킬 수 있음

12) 시스템 내부회로는 낙뢰보호 기능이 있음

13) 시스템 월 유지비: 9000원이하, 50분 이상의 무료통화가 제공됨

14) 전체 시스템 통신방식은 무선방식(각 구역의 온도, 경보상태 포함)

3.2. 외형

1) 케이스 재질 : ABS 재질(시설하우스 내의 습기, 가스 등으로 인해 부식되지 않아야 함.)

2) 케이스의 방수, 방진 보호계급 : IP65, 시설하우스 내의 습기, 가스, 먼지 등으로부터 내부 회로가 보호되어야 함

3) 크기 : 300 × 200 × 180mm

과수하우스 재난방지시스템 구성내역

(붙임5)

감귤하우스 수동 스프링클러시설 표준 시방서

1. 개  요

가. 형식 :  수동 스프링클러 관수 시설

나. 구조 :  스프링클러

다. 기본 사양 : 본 시설은 수동식 스프링클러로 본 시설 등을 설치하여 수동으로 밸브 등을 조작하는 관수 전용 목적 시설임.

(모터펌프, 여과기등)

※ 시설기준: 모터펌프 7.5HP의 스프링클러 관수가능 규모는 1ha내외임

※ 기본시설

(1) 관수 배관 :

- 주 배 관 : PE PIPE 50A(K.S 수도관)

- 가지배관 : PE PIPE 25A 또는 20A

(2) 관수 방법 : 지면, 공중식(중방파이프에 부착) 스프링클러

(3) 여과기 : 디스크식 여과기

2. 설계변경

가. 협의변경

시공자는 도면 및 시방서에 의거 충분한 기능을 발휘하도록 확실하게 시공 하여야 하며 다음의 경우는 발주자와 협의하여 변경할 수 있다.

(1) 배관의 위치변경

(2) 스프링클러의 사양과 라인의 수 변경

(3) 여과기 위치변경

나.  승인변경

(1) 기본시설 및 살수시설 자재의 품명 및 규격, 수량변경(공사비 기준 30%이상 변경시)

(2) 지역의 기후, 토양의 여건에 따른 관수 방법의 변경

3. 시공방법

가. 시공총칙

(1) (적용) 본 시방서는 수동식 스프링클러 관수 공사에 적용한다.

(2) (이의) 도면과 시방서가 서로 다를 경우에는 감독원의 지시에 따르며 설계서에 누락된 내용이라도 공사 성질상 당연히 시공해야 할 사항은 감독원의 지시에 따라 시공하여야 한다.

(3) (경미한 변경) 설치방법의 차이 및 현장여건 등에 따른 사소한 변경은 도급액 증감 없이 시행한다.

(4) (안전관리) 시공자는 공사현장의 안전사고예방 대책에 만전을 기하여야 하며, 안전관리 소홀로 발생되는 모든 상황에 대하여 전적인 책임을 진다.

(5) (사고책임) 공사 시공중 시공자의 과오로 발생한 모든 사고는 시공자가 책임진다.

(6) (공정 및 시공계획) 수급인은 착공 전에 공사 공정표 및 시공계획서를 제출하여 감독원의 승인을 받는다.

(7) (재료) 자재 및 시설물은 신품으로서 한국산업규격품(KS 표시품) 사용을 원칙으로 한다. 단, 파이프를 제외한 품목은 한국산업규격품에 준하는 품질일 경우 농가와 시공업체 간 합의하에 사용 가능

(8) (검사) 현장에 반입되는 재료는 보조사업자가 책임 하에 검사를 실시하고, 불합격품은 즉시 장외로 반출하여야 한다.

(9) (발굴물) 공사 중 발견한 문화 유물적 가치가 있는 물품은 관계법규에 정하는 바에 따라 처리하여야 한다.

(10) (공사사진) 시공자는 공정별 시공사진을 촬영하여 감독원의 요구가 있을시 이를 제출하여야 한다.

(11) (인허가 및 행정사항) 공사와 관련된 모든 인허가 및 행정사항은 발주자가 책임 시행한다.

(12) (공기연장) 천재지변, 기상조건 및 기타 수급자 책임이 아닌 불가피한 공사지연 또는 중단이 있는 경우에는 공사기간을 연기할 수 있다.

나. 일반 시방사항

(1) (부지의 선정) 시설부지는 다음 사항을 만족할 수 있는 곳을 택한다.

(가) 원수공급과 진․출입이 양호한 곳

(나) 침수 및 과습의 우려가 없는 곳

(다) 환기(통풍)가 양호하고 돌풍의 우려가 없는 곳

(라) 눈사태, 산사태 및 홍수 등으로부터 보호될 수 있는 곳

(2) (지반정지 및 토공사) 지반정지 및 토공사(부지조성공사)는 발주자가 착공 전 책임 시행하여야 하며 시공자는 착공 전에 부지조사를 실시하여 성토에 의한 지반침하, 붕괴우려 등 시설물에 영향을 미칠 요소를 발견하였을 경우에는 지체 없이 이의 보완을 요구하여야 한다.

(3) (전기 및 용수) 시공 중 사용되는 임시전기 및 용수는 발주자가 공급해 주어야 한다.

(4) (현장정리) 시공자는 공사 중 현장 내 정돈 및 청결을 유지하여야 하며, 공사완료 즉시 가설물 및 잔여자재를 반출하고 뒷정리 및 청소를 완료 후 준공검사에 임하여야 한다.

(5) (부지 내 배수시설) 시공자는 부지 내 배수시설을 적절히 하여 시공 중 부지의 손상이나 이상이 발생하지 않도록 조치할 책임을 가진다.

(6) (자재관리) 시공자는 현장에 반입된 자재에 대하여 도난, 변형 및 변질되지 않도록 보관 및 관리를 철저히 하여야 하며 문제 발생시는 책임을 진다.

다. 특기 시방사항

(1) 지반 정지공사

(가) 지반은 통로, 배수로 등을 포함하여 충분한 면적을 수평으로 정지하여야 한다.

(나) 성토 지역은 충분히 다짐이 이루어진 후 시공하여야 한다.

(2) 관수배관 등 파이프 설치

(가) 주배관은 50A, 가지배관은 25A나 20A K.S 수도관으로 하고, 조임식 부속류도 K.S 정품으로 배관 한다.

(나) 모든 자재는 유해한 흠이나 균열이 없고 금속 부분의 경우 도금의 탈락 및 녹이 없는 제품을 사용하여야 한다.

(다) 모든 파이프는 조립구 등(조임식 엘보, 밸브소켓, 볼밸브 등)을 사용하여 흔들림 없이 견고하게 고정하여 사용 중 풀림이나 유격이 발생되지 않도록 하여야 한다.

(라) 기본시설의 기기분야를 제외한  모든 파이프의 체결은 과원작업의 지장을 초래하지 않는 범위내에서 가급적 지중에 있도록 함을 원칙으로 한다. 돌출된 경우에는 시설 관리 시 안전 문제가 발생하지 않도록 끝마무리를 세심히 하여야 한다.

(마) 모든 파이프 조립은 경사면을 제외하고는 수평과 수직, 좌우의 열을 잘 맞추어 시공하여야 한다.

(바) 유니온밸브를 설치하여 분리가 용이하게 한다.

(3) 물탱크 설치

(가) 물탱크 시설시 탱크내외부에 이물질 또는 미세균열 여부 등을 면밀히 확인하여야 한다.

(나) 지반이 연약하거나 성토지역의 경우에는 잡석 다짐 및 방석 콘크리트 등의 보완조치를 하여야 하며 상습습지 등은 물탱크 하중에 견딜 수 있도록 콘크리트 기초를 시공하여야 한다.

(4) 여과기

(가) 여과기는 디스크식 120mesh로 청소가 용이해야 한다.

(5) 스프링클러 호스 설치

(가) 스프링클러 행거용 호스의 설치는 지표용, 공중용(장대에설치) 하되 재배환경 여건 등에 따라 조정할 수 있다.

(나) 호스는 체결 부위가 필요 이상 돌출되지 않도록 하여야 하며 돌출된 부위는 적정 길이 정리 및 식별이 용이토록 조치하는 등의 제반 조치로 안전에 유의하여야 한다.

(다) 호스는 늘어짐이나 처짐이 없도록 견고하게 시공하여야 한다.

(6) 스프링클러 설치

(가) 스프링클러의 간격은 일정해야 하며, 수압보상형으로 한다.

(나) 스프링클러는 살수능력이 180ℓ/h이상 되어야 하며, 교체 및 정비가 용이하여야 한다. 다만, 재배환경 여건에 따라 발주자와 협의하여 달리할 수 있다.

(다) 가급적 주관 라인 끝에 라인플러쉬밸브를 설치하여 이물질 제거 및 청소가 용이하게 한다.

(7) 기타사항

(가) 모터 펌프 위치에 전기가 공급되어야 한다. (380V, 7.5KW 용량)

(나) 원수를 공급할 수 있는 수도나 관정이 기계실(기본시설)에 공급 되어야 한다.

(다) 배관 전후에는 반드시 본관과 스프링클러 호스에 있는 이물질의 확인 및 제거를 하여야 한다.

(라) 준공 후 시설의 동파 및 관리소홀로 인한 책임은 발주자 또는 시설 사용관리자가 책임을 진다.

(8) 기타 공사

(가) 단가산출 내역은 감독기관과 충분히 협의하여 자재의 낭비가 없도록 하여야 한다.

(나) 본 설계도나 시방서에 명시되지 않은 사항은 일반 스프링클러 관수 시공 방법에 준하여 시공한다.

(다) 시공이 끝나면 남은 자재나 공구 등을 치우고 정리하여 농가의 시설 및 농작물 관리에 지장을 주지 않도록 노력하여야 한다.

감귤 비가림하우스 관수시설(스프링클러) 표준 설계도

농림수산식품부	사업명	비가림하우스(감귤)	설계자	농촌진흥청(031-290-1893)	설계 및 검토일자	2007.9.
	도면명	관수시설 평면도	검토자
* 주의사항 : 본 설계도를 설계자의 동의없이 무단전재 및 배포시 저작권법 제136조에 의거 최고 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과할 수 있습니다.

(붙임6)

감귤하우스 수동 점적관수시설 표준 시방서

1. 개  요

가. 형식 :  수동 점적관수 시설

나. 구조 :  연질 점적호스

다. 기본 사양 : 본 시설은 수동식 점적관수로 본 시설 등을 설치하여 수동으로 밸브 등을 조작하는 관수 전용 목적 시설임

(모터펌프, 여과기 등)

※ 시설기준 : 모터펌프 2HP의 점적가능 규모는 1ha 내외임

※ 기본시설

(1) 관수 배관 : PE PIPE 50A(K.S 수도관)

(2) 관수 방법 : 외장형 및 내장형 점적 호스(수압 보상형)

(3) 여과기 : 디스크식 여과기

2. 설계변경

가. 협의변경

시공자는 도면 및 시방서에 의거 충분한 기능을 발휘하도록 확실하게 시공 하여야 하며 다음의 경우는 발주자와 협의하여 변경할 수 있다.

(1) 배관의 위치변경

(2) 점적 호스의 사양과 라인의 수 변경

(3) 여과기 위치변경

나.  승인변경

(1) 기본시설 및 살수시설 자재의 품명 및 규격, 수량변경(공사비 기준 30%이상 변경 시)

(2) 지역의 기후, 토양의 여건에 따른 관수 방법의 변경

3. 시공방법

가. 시공총칙

(1) (적용) 본 시방서는 수동식 점적관수 공사에 적용한다.

(2) (이의) 도면과 시방서가 서로 다를 경우에는 감독원의 지시에 따르며 설계서에 누락된 내용이라도 공사 성질상 당연히 시공해야 할 사항은 감독원의 지시에 따라 시공하여야 한다.

(3) (경미한 변경) 설치방법의 차이 및 현장여건 등에 따른 사소한 변경은 도급액 증감 없이 시행한다.

(4) (안전관리) 시공자는 공사현장의 안전사고예방 대책에 만전을 기하여야 하며, 안전관리 소홀로 발생되는 모든 상황에 대하여 전적인 책임을 진다.

(5) (사고책임) 공사 시공중 시공자의 과오로 발생한 모든 사고는 시공자가 책임진다.

(6) (공정 및 시공계획) 수급인은 착공 전에 공사 공정표 및 시공계획서를 제출하여 감독원의 승인을 받는다.

(7) (재료) 자재 및 시설물은 신품으로서 한국산업규격품(KS 표시품) 사용을 원칙으로 한다.

(8) (검사) 현장에 반입되는 재료는 보조사업자가 책임 하에 검사를 실시하고, 불합격품은 즉시 장외로 반출하여야 한다.

(9) (발굴물) 공사 중 발견한 문화 유물적 가치가 있는 물품은 관계법규에 정하는 바에 따라 처리하여야 한다.

(10) (공사사진) 시공자는 공정별 시공사진을 촬영하여 감독원의 요구가 있을시 이를 제출하여야 한다.

(11) (인허가 및 행정사항) 공사와 관련된 모든 인허가 및 행정사항은 발주자가 책임 시행한다.

(12) (공기연장) 천재지변, 기상조건 및 기타 수급자 책임이 아닌 불가피한 공사지연 또는 중단이 있는 경우에는 공사기간을 연기할 수 있다.

나. 일반 시방사항

(1) (부지의 선정) 시설부지는 다음 사항을 만족할 수 있는 곳을 택한다.

(가) 원수공급과 진․출입이 양호한 곳

(나) 침수 및 과습의 우려가 없는 곳

(다) 환기(통풍)가 양호하고 돌풍의 우려가 없는 곳

(라) 눈사태, 산사태 및 홍수 등으로부터 보호될 수 있는 곳

(2) (지반정지 및 토공사) 지반정지 및 토공사(부지조성공사)는 발주자가 착공 전 책임 시행하여야 하며 시공자는 착공 전에 부지조사를 실시하여 성토에 의한 지반침하, 붕괴우려 등 시설물에 영향을 미칠 요소를 발견하였을 경우에는 지체 없이 이의 보완을 요구하여야 한다.

(3) (전기 및 용수) 시공 중 사용되는 임시전기 및 용수는 발주자가 공급해 주어야 한다.

(4) (현장정리) 시공자는 공사 중 현장 내 정돈 및 청결을 유지하여야 하며, 공사완료 즉시 가설물 및 잔여자재를 반출하고 뒷정리 및 청소를 완료 후 준공검사에 임하여야 한다.

(5) (부지 내 배수시설) 시공자는 부지 내 배수시설을 적절히 하여 시공 중 부지의 손상이나 이상이 발생하지 않도록 조치할 책임을 가진다.

(6) (자재관리) 시공자는 현장에 반입된 자재에 대하여 도난, 변형 및 변질되지 않도록 보관 및 관리를 철저히 하여야 하며 문제 발생시는 책임을 진다.

다. 특기 시방사항

(1) 지반 정지공사

(가) 지반은 통로, 배수로 등을 포함하여 충분한 면적을 수평으로 정지하여야 한다.

(나) 성토 지역은 충분히 다짐이 이루어진 후 시공하여야 한다.

(2) 관수배관 등 파이프 설치

(가) 배관은 50A K.S수도관으로 하고, 조임식 부속류도 K.S 정품으로 배관 한다.

(나) 모든 자재는 유해한 흠이나 균열이 없고 금속 부분의 경우 도금의 탈락 및 녹이 없는 제품을 사용하여야 한다.

(다) 모든 파이프는 조립구 등(조임식 엘보, 밸브소켓, 볼밸브 등)을 사용하여 흔들림 없이 견고하게 고정하여 사용 중 풀림이나 유격이 발생되지 않도록 하여야 한다.

(라) 기본시설의 기기분야를 제외한  모든 파이프의 체결은 과원작업의 지장을 초래하지 않는 범위 내에서 가급적 지중에 있도록 함을 원칙으로 한다. 돌출된 경우에는 시설 관리 시 안전 문제가 발생하지 않도록 끝마무리를 세심히 하여야 한다.

(마) 모든 파이프 조립은 경사면을 제외하고는 수평과 수직, 좌우의 열을 잘 맞추어 시공하여야 한다.

(바) 유니온밸브를 설치하여 분리가 용이하게 한다.

(3) 물탱크 설치

(가) 물탱크 시설시 탱크내외부에 이물질 또는 미세균열 여부등을 면밀히 확인하여야 한다.

(나) 지반이 연약하거나 성토지역의 경우에는 잡석 다짐 및 방석 콘크리트 등의 보완조치를 하여야 하며 상습습지 등은 물탱크 하중에 견딜 수 있도록 콘크리트 기초를 시공하여야 한다.

(4) 여과기

(가) 여과기는 디스크식 120mesh로 청소가 용이해야 한다.

(5) 점적 호스

(가) 점적호스는 점적기의 간격이 일정해야 하며, 수압보상형으로 한다.

(나) 점적 호스는 자체 청소 기능이 있는 호스로 점적기가 내장형 이어 한다. 다만, 재배환경 여건에 따라 발주자와 협의하여 달리할 수 있다.

(다) 가급적 주관 라인 끝에 라인플러쉬밸브를 설치하여 이물질 제거 및 청소가 용이하게 한다.

(6) 기타사항

(가) 모터 펌프 위치에 전기가 공급되어야 한다. (380V, 7.5KW 용량)

(나) 원수를 공급할 수 있는 수도나 관정이 기계실(기본시설)에 공급 되어야 한다.

(다) 배관 전후에는 반드시 본관과 점적 호스에 있는 이물질의 확인 및 제거를 하여야 한다.

(라) 준공 후 시설의 동파 및 관리소홀로 인한 책임은 발주자 또는 시설 사용관리자가 책임을 진다.

(8) 기타 공사

(가) 단가산출 내역은 감독기관과 충분히 협의하여 자재의 낭비가 없도록 하여야 한다.

(나) 본 설계도나 시방서에 명시되지 않은 사항은 일반 점적관수 시공 방법에 준하여 시공한다.

(다) 시공이 끝나면 남은 자재나 공구 등을 치우고 정리하여 농가의 시설 및 농작물 관리에 지장을 주지 않도록 노력하여야 한다.및 농작물 관리에 지장을 주지 않도록 노력하여야 한다.