2021년 레몬하우스 현대화시설 지원사업

내역서, 시방서 및 도면

2021. 3.

1		레몬하우스 비상발전기 지원사업

레몬하우스 비상발전기(30kw) 시설단가 산출내역

(단위 : 원/30kw대)

품 명	규 격	단위	수 량	단 가(원)	금 액(원)
합 계			(만원이하 절사)		10,300,000
디 젤 엔 진	2,607cc, 53ps, 1,800rpm, 215kg	개	1	4,100,000	4,100,000
발전기(동체)	30KW	개	1	2,200,000	2,200,000
발전기운전반	ATS포함	개	1	1,500,000	1,500,000
배드제작 및 연료탱크	1600×700	조	1	340,000	345,000
설치비용		식	1	550,000	550,000
전선케이블공사		m	40	5,000	200,000
엔진라디에타		개	1	300,000	300,000
기타자재		식	1	200,000	200,000
부가가치세 등	10%(영세품목제외)				905,000
* 기본사항 : 30KW, 시설하우스의 비상전기 공급용으로만 지원 가능, 하우스 외부설치 * 엔진사양 : 현대D4BB(AG49)을 기준으로 작성하였으며, 설치 과원의 여건에 따라 다른 기종 및 동일한 성능 이상의 타 회사 제품으로 변경 가능 * 운전반 별치형(MCCB 60A), 연료탱크 탑재형 * 하자담보책임기간 : 3년

레몬하우스 비상발전기(20kw) 시설단가 산출내역

(단위 : 원/20kw대)

품 명	규 격	단위	수 량	단 가(원)	금 액(원)
합 계			(만원이하 절사)		9,200,000
디 젤 엔 진	2,607cc, 45ps, 1,800rpm, 215kg	개	1	3,280,000	3,280,000
발전기(동체)	20KW	개	1	2,000,000	2,000,000
발전기운전반	ATS포함	개	1	1,448,000	1,448,000
배드제작 및 연료탱크	1600×700	조	1	360,000	360,000
설치비용		식	1	530,000	530,000
전선케이블공사		m	40	5,250	210,000
엔진라디에타		개	1	320,000	320,000
기타자재		식	1	216,000	216,000
부가가치세	10%(영세품목제외)				836,000
* 기본사항 : 20KW, 시설하우스의 비상전기 공급용으로만 지원 가능, 하우스 외부설치 * 엔진사양 : 현대D4BB(AG39)을 기준으로 작성하였으며, 설치 과원의 여건에 따라 다른 기종 및 동일한 성능 이상의 타 회사 제품으로 변경 가능 * 운전반 별치형(MCCB 60A), 연료탱크 탑재형 * 하자담보책임기간 : 3년

레몬하우스 비상발전기 표준 시방서

1 일반사항(GENERAL)

1-1 건명 : 레몬하우스 비상발전기 시설사업

1-2. 적용범위

본 시방은 상기 수요처에 소요되는 예비전원으로서 비상발전기세트, 발전기 운전반 및 부속설비 (이하 발전기 세트)의 제작, 납품 설치 및 시운전에 대하여 적용한다.

1-3. 제 작 기 준

1. 상기 발전기 세트는 본 제작 규격서 및 감독관의 승인도면에 의거하여 제작하여야 한다.

2. 상기 발전기세트는 전기적 안정과 제품의 신뢰성 및 원활한 설치공사 및 하우스 작물의 특성상 천재지변으로 인한 정전 사고로 인한 피해를 줄이기 위하여 사후봉사가 가능한 ISO 9001 인증업체에서 제작, 시공함을 원칙으로 한다.

1-4. 제작 도면 승인

1. 제작자는 본 규격서와 일치하는 제작 및 설치도면을 2부 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 제작에 임하여야 한다.

2. 승인 도면 및 서류

* 발전기 제작 사양서.

* 디젤 엔진 사양서

* 발전기 세트 치수 및 외형도

* 발전기 운전반 치수 및 외형도, 제어회로도

1-5. 시       험

본 발전기세트의 시험은 보조사업자의 입회하에 현장설치 완료후 시험을 실시하며, 시험 성적서 원본 및 관련서류를 제출하여야 한다.

1-6. 설 치 공 사

제작자는 본 발전기세트의 안착 및  배기 연도 및 연료 배관LINE 연결 등의 설치공사를 하여야 하며, 발전기와 운전반간의 조작선 및 전선케이블 입력 부하케이블을 포설, 결선하여야 한다.

동력 CABLE은 발전기.제조.납품.설치 업체에서 시행하고, 발전기 기초대 및 발전기실 시공은 보조사업자가 설치하는 것을 원칙으로 한다.

1-7. 종합 시운전

제작자는 설치공사 완료 후 보조사업자의 입회하에 시운전을 실시하여야 하며 시운전 검사시에는 기술자를 파견 입회하여 이상이 없는지 확인하여야 한다.

1-8. 납 품 일 자

본 제품의 납품일은 별도의 계약서에 따른다.

1-9. 하자 보증 기간

본 발전기세트의 하자보증은 납품한일로부터 5년간으로 하되, 사용자의 고의 사용부주의, 관리소홀 혹은 천재지변으로 인한 사고시는 제외한다.

1-10. 기기 및 재료

발전기세트의 제작, 설치에 사용되는 각종 기자재는 국내산 또는 이와 동등이상을 사용하여야 한다

1-11. 운 전 조 건

* 주 위 온 도 :  -10℃ ∽  +40℃,

* 상 대 습 도 :  85 % 이하

* 고       도 :  해발 1000m 이하

* 설 치 장 소 :  옥내 (하우스 포함)

˚먼지, 기름 등 오염물질로 인한 영향이 없는 장소일 것.

˚엔진 발전기 및 주변 기기등에서 발열되는 열량이 충분히 냉각 될 수 있도록 환풍이 원만할것.(자연 환풍이 충분하지 않는 밀폐된 장소에서는 강제 환풍 장치를 설치할 것)

1-12. 상용 전원의 조건

본 발전기세트가 설치될 장소의 상용전원은 3상 4선식 380/220V, 60Hz이어야 한다.

1-13. 색   상

발전기 SET의 외형 미관 및 방청을 위한 도장은 PAINT의 접착력을 위하여 사포 작업과 오물세척 작업후 2회이상 자율 색상으로 도장한다.

2. 기술 사양 (TECHNICAL SPECIFICATION)

2-1. 기 능

발전기세트를 자동 및 수동운전 하는데 필요로 하는 제어장치와 발전기 보호용 차단기를 내장하고 있어야 한다. 상용전원의 정전과 동시에 발전기세트가 자동기동, 전압확립 후 배전반의 ATS 작동으로 부하측에 발전전원을 공급하도록 한다.

또한, 상용전원이 복귀되면 배전반의 ATS 작동으로 부하측에 한전전원이 공급되며, 발전기세트는 일정시간 무부하운전후 자동정지가 되며, BATTERY CHARGER를 내장, BATTERY 충, 방전을 자동제어 하여야하며 다음기능을 가지고 있어야 한다.

* 자동, 수동 운전 기능

* 엔진 시동 및 비상정지 기능

* 정격전압 확립기능

* 부하변동에 따른 자동전압 조정기능

* 엔진, 발전기 보호기능 및 이상경보 기능

* 밧데리 자동 충전 기능

2-2. 발전기 (GENERATOR) & 엔진 (DIESEL ENGINE)

1. 국내시험기관 인증품 또는 이와 동등이상을 사용하여야 하며, 없는 경우는 시중최고품을 채택하여 감독관의 승인후 사용하여야 한다.

2-3. FUEL TANK

1. BED 내장형 ( 용량 : 80 LITER ) 또는 별치형( 용량 : 80 LITER )

2-4. 발전기 운전반(별치형)

1. 색상 : 자율

2. 외함 크기

* 높  이 (HEIGHT)  -  800 ~ 1200 mm,

* 전면폭 (WIDTH)   -  550 ~ 600 mm

* 측면폭 (LENGTH)  -  250 mm

3. 재질 : 냉간압연 강판 전면,후면 : 1.6 t,    측 면 : 1.6 t

4. 명판 : 아크릴 명판에 음각.

5. 주요 부품 :

* 계기 : 아날로그 계기

* 차단기 : MCCB 4P 60/60AT 416V 35KA

* 자동, 수동시동 및 정지 SWITCH

* 자동전압조정기 (AVR)

* AUTO BATTERY CHARGER

3.  보호장치 (SAFETY DEVICE SYSTEM)

보호회로는 발전기Set의 운전중 이상현상이 발생하였을때 엔진 및 발전기 운전반 그리고 사용자의 전기기기를  보호하기 위하여 경보 및 보호장치가 되어 있습니다.

3 - 1.  보호 기능

기능 장치	기관 정지	차단기 동작	결함 지시등	비 고
윤활유압력저하	O	△	O	0.7Kg/Cm²이하
냉각수온도상승	O	△	O	103°C이상
엔진과속도	O	X	O	정격의 120%이상
시동 실패	O	X	O	시동 반복 3회

4. 성능시험 및 검사 (TEST & INSPECTION)

4-1. 구조 및 외관검사

1) 누유, 누수 및 손상 여부

2) 단자. 접속 부분 상태

3) 결선 NUMBERING

4) ENGINE OIL량

4-2. 시 동 시 험

1) 수동 - KEY  S/W에 의해 즉시 시동.

2) 자동 - 상용전원 정전시 CRANKING 30초 이내 시동.

4-3. 과부하시험  : 연속정격의 110 %부하에서 60분 동안 운전이 가능해야 한다.

4-4. 전압 조정 범위  : 정격회전속도 무부하의 상태에서 발전기 전압을 정격전압의± 5 %로 조정 가능해야 한다.

4-5. 전 압 변 동 율 : 전부하에서 무부하 또는 무부하에서 전부하로 ± 2.5% 이내에 들어가야 한다.

4-6. 주파수 변동율  : 전부하에서 무부하 또는 무부하에서 전부하로 정격 주파수의 ± 5%이내

4-7. 온도 상승 시험  : 동체온도가 포화 상태 까지 부하시험 후 온도 상승상태

구 분	상 승 온 도	비 고
고정자 권선	100 ℃ 이하	저 항 법
계자 권선	100 ℃ 이하	저 항 법
BEARING	40 ℃ 이하	온도 계법
FRAME	70 ℃ 이하	온도 계법

4-8. 파형왜형율 검사 : 무부하 정격 전압에서 10 % 이내 일 것.

4-9. 절연저항 : 교류 동기 발전기의 권선과 대지간의 절연 저항은 500 V 절연 저항계로 측정시 3MΩ이상이어야 한다.

4-10. 내전압 검사 : 전기자 각상과 대지사이에 2E + 1000V(최저 1500V) 교류  전압을 통전하여 1분 동안 이상이 없을 것.

계자권선과 대지간의 10 Ex (최저 1500V) 교류전압을 통전하여 1분 동안 이상이 없을 것.

4-11. 자체검사를 필한후 시험 성적서 및 취급설명서 참고도면 기타 예비공구를 제출한다.

4-12. 납품자는 천재지변이나 불가항력 및 인위적인 사고를 제외한 기기 자체내의 고장에 대하여 납품 후 5 년간 기기의 성능을 보장한다.

4-13. 설치완료 후 시운전시 반드시 당사요원의 점검 확인을 받도록 한다.

5. 설치공사 시방

5-1. 라디에타 배기닥트 설치공사

1. 충분한 공기량이 통풍될수 있는 크기로 급배기 시설을  인출하여야 한다.

2. 설치장소의 특성상 보조사업자와 협의하에 설치완료 하는 것을 원칙으로 한다

3 연도 배관작업시 비닐하우스와 접촉부위는 석면포를 사용하여 화재예방 시설을 한다.

5-2. 발전기 소음기 설치공사

1. 엔진 배기 매니홀드와 상향되는 배기관과의 사이에는 FLEXIBLE PIPE를 사용하고 천장과 수평으로 소음기를 천장에 고정하여야 장치한다.

2. 배기관은 엔진에서 소음기를 지나 연도까지 배관하여야 하며, 길거나 굴곡이 많을 시 확관하여야 한다.

5-3. 발전기 고정 안착 시설공사

1. 발전기 중량(회전중량)을 충분히 흡수 할 수 있는 크기의 규격을 사용 하여야 한다.(농가시공)

2. 발전기 운전반 고정시 앙카볼트(셋트앙카)을 사용하여 고정시켜야 한다.

3. 발전기 운전시에는 장비의 진동으로 인한 움직임이 없도록 한다.

5-4. 조작선 공사

1. 조작선은 발전기 운전에 필요한 적정규격 사용 모든 운전에 적절하게 배선하여야 한다. (단, 동력케이블(발전기-발전기운전반-ATS반 - 배.전반 사이)공사는 설치 공사에서 포함한다.)

5-5. 기타

1. 설치공사가 완료되면 발전기를 기동시켜 전체적인 시설이 완전하게 시공 되었는가 확인 후 인수인계 하여야 한다.

2. 납품자는 발전기 가동 사용일로부터 5년간의 기기의 성능을 보장한다.

(단, 천재지변이나 불가항력 및 인위적인 사고는 제외한다.)

6. 기타사항

6-1. 시공계약서에 엔진 및 발전기의 생산국․제품명을 반드시 기록한다

6-2. 시공자는 6-1사항을 농가, 감독원, 준공검사원에게 설명한다.

레몬하우스 비상발전기 표준 설계도

농림축산식품부	사업명	비상발전기	설계자		설계 및 검토일자	2008.4.
	도면명	현장설치도(평면도)	검토자
* 주의사항 : 본 설계도를 설계자의 동의 없이 무단전재 및 배포 시 저작권법 제136조에 의거 최고 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과할 수 있습니다.

농림축산식품부	사업명	비상발전기	설계자		설계 및 검토일자	2008.4.
	도면명	하우스제어반(평면도)	검토자
* 주의사항 : 본 설계도를 설계자의 동의 없이 무단전재 및 배포 시 저작권법 제136조에 의거 최고 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과할 수 있습니다.

2		레몬하우스 자동개폐기 지원사업

레몬하우스 자동개폐기 시설단가 산출내역

(단위 : 원/0.5ha)

품 명	규 격	단위	수 량	단 가(원)	금 액(원)
합 계			(만원이하 절사)		7,820,000
동력피복개폐기(모터)	DC 24V	대	46	75,000	3,450,000
동력피복개폐제어기	정․역방식	회로	46	50,000	2,300,000
	우적센서	식	1	120,000	120,000
	디지털센서	식	1	100,000	100,000
	고온비상온도계	식	1	30,000	30,000
브 라 켓	슬라이드식	조	46	3,500	161,000
전 선	VCTF 1.5 3p	m	800	850	680,000
	VCTF 1.5 2p	m	300	650	195,000
	CV2P, 2SQ	m	80	850	68,000
기 타 (기타자재, 이윤 등)		식	1	98,500	123,000
작 업 비	특수인부	인	3	133,000	375,000
	보통인부	인	2	109,000	218,000
부가가치세	10% (영세품목제외)				포 함
* 하우스시설 0.5ha는 5.5m×40m×23동×1개소 기준 * 동당 개폐기 2대 설치 * 자동센서 장비는 개소당 1식 설치 * 하자담보책임기간 : 시설부분 3년, 소모성 자재 1년 * 내재해기준 : 해당없음

레몬하우스 자동개폐기(지붕개폐기) 표준 시방서

1. 제어함 부분

가. 제어함의 외함은 분체도장 철함이나 녹슬지 않는 pvc함으로 제작 사용한다.

나. 온도콘트롤러는 농사전용(산업용은 안됨) 디지털온도계를 사용한다.

다. 개별모터에 대하여는 제어함 내부에 각각에 휴즈를 설치하여 전체동작에 영향이 없도록 구성 제작하고, 화재예방에 만전을 기한다.

라. 온도조절 콘트롤러는 2중 안전장치 (고온감지기)를 설치한다

마. 비감지 센서를 설치하여 우천시 자동 닫힘 기능를 갖춘다.

2. 자동개폐기 모터

가. 자동개폐 모터는 비닐 권취식 DC24V용 제품을 설치한다

나. 개폐기의 내부 기어는 플라스틱이 아닌 금속형 유성기어 부품을 사용한 개폐기를 장착한다

다. 모터의 기어 부분은 3년간 보장한다

*단) 전기적인 장치 부분의 코일, 리미트 등은 일반 수리조건 (2년무상A/S)에 따른다.

라. 자동 개폐 모터는 한국농기계협동조합에 등록되거나, 국내 시험기관 인증품 또는 동등 성능이상의 제품을 사용하여야 한다.

3. 배선 및 설치

가. 배선은 2중 피복구조의 VCTF 전선을  사용한다

나. 배선의 중간고정은 PVC 케이블타이 외 반영구적 고정이 가능한 IV 전선 등으로 고정하여 시공한다.

4. 관리사항 교육

가. 사용법과 정전이나 낙뢰에 의한 단전에 대비한 확인

나. 강풍, 폭우, 폭설 등 자연재해에 대비한 시설물 점검

다. 강우 센서 오작동 (새의 배설물, 곤충의 사체)으로 인한 수시 점검

5. 사업량 및 사업비 집행 등

° 사업량은 0.5ha에 23동을 기준으로 하되 하우스 여건(길이 및 개소)에 따라 증감 할 수 있으며 사업비는 개폐기 및 센서 수량으로 집행한다.

※ 2018년 기준변경(모터 44대 ⇒ 46대), 실 집행 보조금은 모터 투입수(기준한도 내)에 따라 변경 집행

레몬하우스 자동개폐기(지붕개폐기) 표준 설계도

농림수산식품부	사업명	지붕개폐기	설계자	제주특별자치도	설계 및 검토일자	2008.4.
	도면명	현장설치도(평면도)	검토자	농림축산식품부
* 주의사항 : 본 설계도를 설계자의 동의 없이 무단전재 및 배포 시 저작권법 제136조에 의거 최고 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과할 수 있습니다.

3		레몬 하우스 관수시설 지원사업

레몬하우스 수동 스프링클러 시설단가 산출내역

(단위 : 원/0.5ha)

구 분	품 명	규 격	단위	수 량	단 가(원)	금 액(원)
합 계				(만원이하절사)		7,800,000
모터부 (기본시설)	유니온밸브	50A	개	2	12,000	24,000
	모터펌프	7.5HP	대	1	770,000	770,000
	여과기	50mm/120MESH	개	1	200,000	200,000
	엘 보	50A	개	2	6,000	12,000
	청고압호수	50A	M	10	4,000	40,000
	밸브소켓	50A	개	1	5,000	5,000
	후두밸브	50A	개	1	18,000	18,000
	기타배관부속		식	1	200,000	200,000
	인건비	특수인부	명	2	102,000	204,000
	소 계					1,473,000
살수부	PE파이프	50A×50M	롤	6	150,000	900,000
	PE파이프	25A×100M	롤	20	100,000	2,000,000
	스프링클러(상부)	k-200(180L/H)	개	325	500	162,500
	스프링클러(하부)	k-200(180L/H)	개	494	500	247,000
	새들	50A×25A	개	51	3,500	178,500
	밸브	25A	개	51	5,000	255,000
	밸브소켓	25A	개	51	4,000	204,000
	동닛뿔		개	500	200	100,000
	연질호수	4×7	m	1,000	150	150,000
	라인플러쉬밸브	25A	개	51	4,500	229,500
	기타자재	와이어 및 호수걸이외	식	1	104,500	104,500
	앤드플러그	50A	개	4	4,000	16,000
	인건비	보통인부	명	20	89,000	1,780,000
	부가세 등
	소계					6,327,000
* 하우스시설 0.5ha는 5.5m×36m×25동×1개소 기준 * 시설기준은 원예특작시설 내재해 기준 지정고시[농림축산식품부고시 제2014-78호 (2014. 7. 24)] 적용 * 설치조건 : 원수 공급(관정, 모터펌프, 여과기등)확보 * 스프링클러 설치 : 상부 3m간격, 하부 2m간격 * 하자담보 책임기간 : 시설부분 3년, 소모성 자재 1년 * 내재해기준 : 해당없음

레몬하우스 수동 점적관수 시설단가 산출내역

(단위 : 원/0.5ha)

구 분	품 명	규 격	단위	수 량	단 가(원)	금 액(원)
합 계				(만원이하절사)		4,430,000
모터부 (기본시설)	유니온밸브	50∅	개	2	12,000	24,000
	모터펌프	2HP	대	1	400,000	400,000
	여과기	50mm/120MESH	개	1	220,000	220,000
	엘 보	50∅	개	2	6,000	12,000
	밸브소켓	50∅	개	2	5,000	10,000
	유량계	50∅	개	1	140,000	140,000
	압력게이지		셑	1	30,000	30,000
	후드밸브	50∅	개	1	20,000	20,000
	청고압호수	50∅	M	10	4,000	40,000
	인건비	특수인부	명	1	102,000	102,000
	기 타	(기타자재 및 부가가치세 등)	식	1		90,000
	소 계					1,088,000
점 적 관수부	PE파이프	50∅	롤	3	150,000	450,000
	점적호수 (압력보상형)	0.5*500	롤	7	260,000	1,820,000
	미늘새들	50*13∅	개	100	1,200	120,000
	라인밸브	13∅	개	200	900	180,000
	기타배관부속외		식	1	60,000	60,000
	인건비		명	8	89,000	712,000
	부가가치세		식	1
	소 계					3,342,000
* 하우스시설 0.5ha는 5.5m×36m×25동×1개소 기준 * 기준사양 : 감귤목 식재거리 하우스 1동당 폭4m×열3m 적용(1동당 22주 식재) * 설치조건 : 원수 공급(관정, 모터펌프, 여과기등)확보 * 하자담보 책임기간 : 시설부분 3년, 소모성 자재 1년 * 내재해기준 : 해당없음

래몬하우스 수동 스프링클러 시설단가 산출내역

(단위 : 원/0.5ha)

구 분	품 명	규 격	단위	수 량	단 가(원)	금 액(원)
합 계				(만원이하절사)		6,200,000
모터부 (기본시설)	모터펌프	7.5HP	대	1	770,000	770,000
	컨트롤박스		대	1	100,000	100,000
	여과기SET	50mm/80MESH	개	1	200,000	200,000
	청동볼밸브	50A	개	1	25,000	25,000
	청동밸브소켓	50A	개	3	12,000	36,000
	청고압호스	50A	M	10	4,000	40,000
	후두밸브	50A	개	1	18,000	18,000
	기타배관부속		식	1	50,000	50,000
	인건비	특수인부	명	2	102,000	204,000
	소 계					1,443,000
살수부	PE파이프	50A×50M	롤	2	150,000	300,000
	PE파이프	25A×100M	롤	10	100,000	1,000,000
	스프링클러	cat-920(180L/H)	개	150	2,500	375,000
	PE이경티	25×16	개	150	3,000	450,000
	주관청소밸브	50A	개	1	9,000	9,000
	지관청소밸브	25A	개	10	5,000	50,000
	청동숫새들	50×25	개	10	4,500	45,000
	청동밸브소켓	25A	개	10	4,000	40,000
	연결대SET	16A×2m	SET	150	3,000	450,000
	파이프	15A×2.5m	개	150	1,500	225,000
	쌍클립	19mm	개	450	400	180,000
	기타자재		식	1	31,000	31,000
	인건비	보통인부	명	18	89,000	1,602,000
	부가세 등					-
	소계					4,757,000
* 설치조건 : 원수 공급(관정, 모터펌프, 여과기등)확보 * 스프링클러 설치 : 6M 간격으로 설치 * 하자담보 책임기간 : 시설부분 3년, 소모성 자재 1년 * 내재해기준 : 해당없음

레몬하우스 수동 스프링클러시설 표준 시방서

1. 개  요

가. 형식 :  수동 스프링클러 관수 시설

나. 구조 :  스프링클러

다. 기본 사양 : 본 시설은 수동식 스프링클러로 본 시설 등을 설치하여 수동으로 밸브 등을 조작하는 관수 전용 목적 시설임.

(모터펌프, 여과기등)

※ 시설기준: 모터펌프 7.5HP의 스프링클러 관수가능 규모는 1ha내외임

※ 기본시설

(1) 관수 배관 :

- 주 배 관 : PE PIPE 50A(K.S 수도관)

- 가지배관 : PE PIPE 25A 또는 20A

(2) 관수 방법 : 지면, 공중식(중방파이프에 부착) 스프링클러

(3) 여과기 : 디스크식 여과기

2. 설계변경

가. 협의변경

시공자는 도면 및 시방서에 의거 충분한 기능을 발휘하도록 확실하게 시공 하여야 하며 다음의 경우는 발주자와 협의하여 변경할 수 있다.

(1) 배관의 위치변경

(2) 스프링클러의 사양과 라인의 수 변경

(3) 여과기 위치변경

나.  승인변경

(1) 기본시설 및 살수시설 자재의 품명 및 규격, 수량변경(공사비 기준 30%이상 변경시)

(2) 지역의 기후, 토양의 여건에 따른 관수 방법의 변경

3. 시공방법

가. 시공총칙

(1) (적용) 본 시방서는 수동식 스프링클러 관수 공사에 적용한다.

(2) (이의) 도면과 시방서가 서로 다를 경우에는 감독원의 지시에 따르며 설계서에 누락된 내용이라도 공사 성질상 당연히 시공해야 할 사항은 감독원의 지시에 따라 시공하여야 한다.

(3) (경미한 변경) 설치방법의 차이 및 현장여건 등에 따른 사소한 변경은 도급액 증감 없이 시행한다.

(4) (안전관리) 시공자는 공사현장의 안전사고예방 대책에 만전을 기하여야 하며, 안전관리 소홀로 발생되는 모든 상황에 대하여 전적인 책임을 진다.

(5) (사고책임) 공사 시공중 시공자의 과오로 발생한 모든 사고는 시공자가 책임진다.

(6) (공정 및 시공계획) 수급인은 착공 전에 공사 공정표 및 시공계획서를 제출하여 감독원의 승인을 받는다.

(7) (재료) 자재 및 시설물은 신품으로서 한국산업규격품(KS 표시품) 사용을 원칙으로 한다. 단, 파이프를 제외한 품목은 한국산업규격품에 준하는 품질일 경우 농가와 시공업체 간 합의하에 사용 가능

(8) (검사) 현장에 반입되는 재료는 보조사업자가 책임 하에 검사를 실시하고, 불합격품은 즉시 장외로 반출하여야 한다.

(9) (발굴물) 공사 중 발견한 문화 유물적 가치가 있는 물품은 관계법규에 정하는 바에 따라 처리하여야 한다.

(10) (공사사진) 시공자는 공정별 시공사진을 촬영하여 감독원의 요구가 있 을시 이를 제출하여야 한다.

(11) (인허가 및 행정사항) 공사와 관련된 모든 인허가 및 행정사항은 발주자가 책임 시행한다.

(12) (공기연장) 천재지변, 기상조건 및 기타 수급자 책임이 아닌 불가피한 공사지연 또는 중단이 있는 경우에는 공사기간을 연기할 수 있다.

나. 일반 시방사항

(1) (부지의 선정) 시설부지는 다음 사항을 만족할 수 있는 곳을 택한다.

(가) 원수공급과 진․출입이 양호한 곳

(나) 침수 및 과습의 우려가 없는 곳

(다) 환기(통풍)가 양호하고 돌풍의 우려가 없는 곳

(라) 눈사태, 산사태 및 홍수 등으로부터 보호될 수 있는 곳

(2) (지반정지 및 토공사) 지반정지 및 토공사(부지조성공사)는 발주자가 착공 전 책임 시행하여야 하며 시공자는 착공 전에 부지조사를 실시하여 성토에 의한 지반침하, 붕괴우려 등 시설물에 영향을 미칠 요소를 발견하였을 경우에는 지체 없이 이의 보완을 요구하여야 한다.

(3) (전기 및 용수) 시공 중 사용되는 임시전기 및 용수는 발주자가 공급해 주어야 한다.

(4) (현장정리) 시공자는 공사 중 현장 내 정돈 및 청결을 유지하여야 하며, 공사완료 즉시 가설물 및 잔여자재를 반출하고 뒷정리 및 청소를 완료 후 준공검사에 임하여야 한다.

(5) (부지 내 배수시설) 시공자는 부지 내 배수시설을 적절히 하여 시공 중 부지의 손상이나 이상이 발생하지 않도록 조치할 책임을 가진다.

(6) (자재관리) 시공자는 현장에 반입된 자재에 대하여 도난, 변형 및 변질되지 않도록 보관 및 관리를 철저히 하여야 하며 문제 발생시는 책임을 진다.

다. 특기 시방사항

(1) 지반 정지공사

(가) 지반은 통로, 배수로 등을 포함하여 충분한 면적을 수평으로 정지하여야 한다.

(나) 성토 지역은 충분히 다짐이 이루어진 후 시공하여야 한다.

(2) 관수배관 등 파이프 설치

(가) 주배관은 50A, 가지배관은 25A나 20A K.S 수도관으로 하고, 조임식 부속류도 K.S 정품으로 배관 한다.

(나) 모든 자재는 유해한 흠이나 균열이 없고 금속 부분의 경우 도금의 탈락 및 녹이 없는 제품을 사용하여야 한다.

(다) 모든 파이프는 조립구 등(조임식 엘보, 밸브소켓, 볼밸브 등)을 사용하여 흔들림 없이 견고하게 고정하여 사용 중 풀림이나 유격이 발생되지 않도록 하여야 한다.

(라) 기본시설의 기기분야를 제외한  모든 파이프의 체결은 과원작업의 지장을 초래하지 않는 범위내에서 가급적 지중에 있도록 함을 원칙으로 한다. 돌출된 경우에는 시설 관리 시 안전 문제가 발생하지 않도록 끝마무리를 세심히 하여야 한다.

(마) 모든 파이프 조립은 경사면을 제외하고는 수평과 수직, 좌우의 열을 잘 맞추어 시공하여야 한다.

(바) 유니온밸브를 설치하여 분리가 용이하게 한다.

(3) 물탱크 설치

(가) 물탱크 시설시 탱크내외부에 이물질 또는 미세균열 여부 등을 면밀히 확인하여야 한다.

(나) 지반이 연약하거나 성토지역의 경우에는 잡석 다짐 및 방석 콘크리트 등의 보완조치를 하여야 하며 상습습지 등은 물탱크 하중에 견딜 수 있도록 콘크리트 기초를 시공하여야 한다.

(4) 여과기

(가) 여과기는 디스크식 120mesh로 청소가 용이해야 한다.

(5) 스프링클러 호스 설치

(가) 스프링클러 행거용 호스의 설치는 지표용, 공중용(장대에설치) 하되 재배환경 여건등에 따라 조정할 수 있다.

(나) 호스는 체결 부위가 필요 이상 돌출되지 않도록 하여야 하며 돌출된 부위는 적정 길이 정리 및 식별이 용이토록 조치하는 등의 제반 조치로 안전에 유의하여야 한다.

(다) 호스는 늘어짐이나 처짐이 없도록 견고하게 시공하여야 한다.

(6) 스프링클러 설치

(가) 스프링클러의 간격은 일정해야 하며, 수압보상형으로 한다.

(나) 스프링클러는 살수능력이 180ℓ/h이상 되어야 하며, 교체 및 정비가 용이하여야 한다. 다만, 재배환경 여건에 따라 발주자와 협의하여 달리할 수 있다.

(다) 가급적 주관 라인 끝에 라인플러쉬밸브를 설치하여 이물질 제거 및 청소가 용이하게 한다.

(7) 기타사항

(가) 모터 펌프 위치에 전기가 공급되어야 한다. (380V, 7.5KW 용량)

(나) 원수를 공급할 수 있는 수도나 관정이 기계실(기본시설)에 공급 되어야 한다.

(다) 배관 전후에는 반드시 본관과 스프링클러 호스에 있는 이물질의 확인 및 제거를 하여야 한다.

(라) 준공후 시설의 동파 및 관리소홀로 인한 책임은 발주자 또는 시설 사용관리자가 책임을 진다.

(8) 기타 공사

(가) 단가산출 내역은 감독기관과 충분히 협의하여 자재의 낭비가 없도록 하여야 한다.

(나) 본 설계도나 시방서에 명시되지 않은 사항은 일반 스프링클러 관수 시공 방법에 준하여 시공한다.

(다) 시공이 끝나면 남은 자재나 공구 등을 치우고 정리하여 농가의 시설 및 농작물 관리에 지장을 주지 않도록 노력하여야 한다.

레몬하우스 관수시설(스프링클러) 표준 설계도

농림축산식품부	사업명	비가림하우스	설계자	농촌진흥청(031-290-1893)	설계 및 검토일자	2007.9.
	도면명	관수시설 평면도	검토자
* 주의사항 : 본 설계도를 설계자의 동의 없이 무단전재 및 배포시 저작권법 제136조에 의거 최고 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과할 수 있습니다.

레몬하우스 수동 점적관수시설 표준 시방서

1. 개  요

가. 형식 :  수동 점적관수 시설

나. 구조 :  연질 점적호스

다. 기본 사양 : 본 시설은 수동식 점적관수로 본 시설 등을 설치하여 수동으로 밸브 등을 조작하는 관수 전용 목적 시설임

(모터펌프, 여과기 등)

※ 시설기준 : 모터펌프 2HP의 점적가능 규모는 1ha 내외임

※ 기본시설

(1) 관수 배관 : PE PIPE 50A(K.S 수도관)

(2) 관수 방법 : 외장형 및 내장형 점적 호스(수압 보상형)

(3) 여과기 : 디스크식 여과기

2. 설계변경

가. 협의변경

시공자는 도면 및 시방서에 의거 충분한 기능을 발휘하도록 확실하게 시공 하여야 하며 다음의 경우는 발주자와 협의하여 변경할 수 있다.

(1) 배관의 위치변경

(2) 점적 호스의 사양과 라인의 수 변경

(3) 여과기 위치변경

나.  승인변경

(1) 기본시설 및 살수시설 자재의 품명 및 규격, 수량변경(공사비 기준 30%이상 변경 시)

(2) 지역의 기후, 토양의 여건에 따른 관수 방법의 변경

3. 시공방법

가. 시공총칙

(1) (적용) 본 시방서는 수동식 점적관수 공사에 적용한다.

(2) (이의) 도면과 시방서가 서로 다를 경우에는 감독원의 지시에 따르며 설계서에 누락된 내용이라도 공사 성질상 당연히 시공해야 할 사항은 감독원의 지시에 따라 시공하여야 한다.

(3) (경미한 변경) 설치방법의 차이 및 현장여건 등에 따른 사소한 변경은 도급액 증감 없이 시행한다.

(4) (안전관리) 시공자는 공사현장의 안전사고예방 대책에 만전을 기하여야 하며, 안전관리 소홀로 발생되는 모든 상황에 대하여 전적인 책임을 진다.

(5) (사고책임) 공사 시공중 시공자의 과오로 발생한 모든 사고는 시공자가 책임진다.

(6) (공정 및 시공계획) 수급인은 착공 전에 공사 공정표 및 시공계획서를 제출하여 감독원의 승인을 받는다.

(7) (재료) 자재 및 시설물은 신품으로서 한국산업규격품(KS 표시품) 사용을 원칙으로 한다.

(8) (검사) 현장에 반입되는 재료는 보조사업자가 책임 하에 검사를 실시하고, 불합격품은 즉시 장외로 반출하여야 한다.

(9) (발굴물) 공사 중 발견한 문화 유물적 가치가 있는 물품은 관계법규에 정하는 바에 따라 처리하여야 한다.

(10) (공사사진) 시공자는 공정별 시공사진을 촬영하여 감독원의 요구가 있 을시 이를 제출하여야 한다.

(11) (인허가 및 행정사항) 공사와 관련된 모든 인허가 및 행정사항은 발주자가 책임 시행한다.

(12) (공기연장) 천재지변, 기상조건 및 기타 수급자 책임이 아닌 불가피한 공사지연 또는 중단이 있는 경우에는 공사기간을 연기할 수 있다.

나. 일반 시방사항

(1) (부지의 선정) 시설부지는 다음 사항을 만족할 수 있는 곳을 택한다.

(가) 원수공급과 진․출입이 양호한 곳

(나) 침수 및 과습의 우려가 없는 곳

(다) 환기(통풍)가 양호하고 돌풍의 우려가 없는 곳

(라) 눈사태, 산사태 및 홍수 등으로부터 보호될 수 있는 곳

(2) (지반정지 및 토공사) 지반정지 및 토공사(부지조성공사)는 발주자가 착공 전 책임 시행하여야 하며 시공자는 착공 전에 부지조사를 실시하여 성토에 의한 지반침하, 붕괴우려 등 시설물에 영향을 미칠 요소를 발견하였을 경우에는 지체 없이 이의 보완을 요구하여야 한다.

(3) (전기 및 용수) 시공 중 사용되는 임시전기 및 용수는 발주자가 공급해 주어야 한다.

(4) (현장정리) 시공자는 공사 중 현장 내 정돈 및 청결을 유지하여야 하며, 공사완료 즉시 가설물 및 잔여자재를 반출하고 뒷정리 및 청소를 완료 후 준공검사에 임하여야 한다.

(5) (부지 내 배수시설) 시공자는 부지 내 배수시설을 적절히 하여 시공 중 부지의 손상이나 이상이 발생하지 않도록 조치할 책임을 가진다.

(6) (자재관리) 시공자는 현장에 반입된 자재에 대하여 도난, 변형 및 변질되지 않도록 보관 및 관리를 철저히 하여야 하며 문제 발생시는 책임을 진다.

다. 특기 시방사항

(1) 지반 정지공사

(가) 지반은 통로, 배수로 등을 포함하여 충분한 면적을 수평으로 정지하여야 한다.

(나) 성토 지역은 충분히 다짐이 이루어진 후 시공하여야 한다.

(2) 관수배관 등 파이프 설치

(가) 배관은 50A K.S수도관으로 하고, 조임식 부속류도 K.S 정품으로 배관 한다.

(나) 모든 자재는 유해한 흠이나 균열이 없고 금속 부분의 경우 도금의 탈락 및 녹이 없는 제품을 사용하여야 한다.

(다) 모든 파이프는 조립구 등(조임식 엘보, 밸브소켓, 볼밸브 등)을 사용하여 흔들림 없이 견고하게 고정하여 사용 중 풀림이나 유격이 발생되지 않도록 하여야 한다.

(라) 기본시설의 기기분야를 제외한  모든 파이프의 체결은 과원작업의 지장을 초래하지 않는 범위내에서 가급적 지중에 있도록 함을 원칙으로 한다. 돌출된 경우에는 시설 관리 시 안전 문제가 발생하지 않도록 끝마무리를 세심히 하여야 한다.

(마) 모든 파이프 조립은 경사면을 제외하고는 수평과 수직, 좌우의 열을 잘 맞추어 시공하여야 한다.

(바) 유니온밸브를 설치하여 분리가 용이하게 한다.

(3) 물탱크 설치

(가) 물탱크 시설시 탱크내외부에 이물질 또는 미세균열 여부등을 면밀히 확인하여야 한다.

(나) 지반이 연약하거나 성토지역의 경우에는 잡석 다짐 및 방석 콘크리트 등의 보완조치를 하여야 하며 상습습지 등은 물탱크 하중에 견딜 수 있도록 콘크리트 기초를 시공하여야 한다.

(4) 여과기

(가) 여과기는 디스크식 120mesh로 청소가 용이해야 한다.

(5) 점적 호스

(가) 점적호스는 점적기의 간격이 일정해야 하며, 수압보상형으로 한다.

(나) 점적 호스는 자체 청소 기능이 있는 호스로 점적기가 내장형 이어 한다. 다만, 재배환경 여건에 따라 발주자와 협의하여 달리할 수 있다.

(다) 가급적 주관 라인 끝에 라인플러쉬밸브를 설치하여 이물질 제거 및 청소가 용이하게 한다.

(6) 기타사항

(가) 모터 펌프 위치에 전기가 공급되어야 한다. (380V, 7.5KW 용량)

(나) 원수를 공급할 수 있는 수도나 관정이 기계실(기본시설)에 공급 되어야 한다.

(다) 배관 전후에는 반드시 본관과 점적 호스에 있는 이물질의 확인 및 제거를 하여야 한다.

(라) 준공 후 시설의 동파 및 관리소홀로 인한 책임은 발주자 또는 시설 사용관리자가 책임을 진다.

(8) 기타 공사

(가) 단가산출 내역은 감독기관과 충분히 협의하여 자재의 낭비가 없도록 하여야 한다.

(나) 본 설계도나 시방서에 명시되지 않은 사항은 일반 점적관수 시공 방법에 준하여 시공한다.

(다) 시공이 끝나면 남은 자재나 공구 등을 치우고 정리하여 농가의 시설 및 농작물 관리에 지장을 주지 않도록 노력하여야 한다.

4		레몬하우스 농산물운반시설 지원사업

레몬하우스 무동력 농산물운반시설 설치단가 산출내역

(단위 : 원/0.5ha<200m>)

구 분		품 명	규 격	단위	수 량	단 가(원)	금 액(원)
합 계					(만원이하 절사)		3,058,000
운반차제작	재료비	백각관	15*15	본	3	9,000	27,000
		백관	20∅*1T	개	4	500	2,000
		아연철판	114*60*1T	개	1	20,000	20,000
		아연철판	35*10*1T	개	2	2,000	4,000
		일반철판	25*10*4.5T	개	4	5,500	22,000
		일반철판	13*8*4.5T	개	2	5,250	10,500
		일반철판	14*24*3T	개	2	5,000	10,000
		캐스터판	15*15*4.5T	개	4	6,250	25,000
		회전파이프로라	20∅	개	4	9,000	36,000
		캐스터볼베어링		개	4	5,000	20,000
		손잡이(SPS)	15∅*320㎝	개	1	9,000	9,000
		제동장치	15∅*1M	개	2	4,500	9,000
		용접봉	CR3.2∅	5㎏	0.5	21,000	10,500
	시공비	운반차제작비	용접공	인	1	110,000	220,000
			보통인부	인	1	100,000	100,000
	소계						525,000
레일제작	재료비	백 관	20∅*1.9T*6M	본	62	14,500	899,000
		일반평철	38*3.5*4.5T	개	248	1,800	446,000
		연결봉(SPS)	15∅*1T	개	120	1,500	180,000
		90도회전	SPS20∅*1.9T	개	4	33,000	132,000
		아연도금	락 카	개	7	5,000	35,000
		용접봉	CR3.2	5㎏	1	21,000	21,000
	시공비	레일제작비	용접공	인	2	110,000	220,000
			보통인부	인	6	100,000	600,000
	소계						2,533,000
기 타			부가가치세 등	식			영세율
* 하자담보책임기간 : 시설부분 3년, 소모성 자재 1년 * 내재해기준 : 제주도 기준

레몬하우스 무동력 농산물운반시설 표준 시방서

1. 개  요

가. 형식 : 무동력 농산물운반시설

나. 구조 : 철재 파이프

다. 기본 사양 : 본 기기는 과원에 이동식으로 설치하여 농산물 및 농자재를 운반하는데 사용하는 운반기임

※ 기본시설 : 1) 이중레일

2) 갈림길

3) 작업차(운반기)

2. 시공 방법

가. 시공총칙

(1) (적용) 본 시방서는 농산물운반시설 시공에 적용한다.

(2) (이의) 도면과 시방서가 서로 다를 경우에는 감독원의 지시에 따르며 설계서에 누락된 내용이라도 공사 성질상 당연히 시공해야 할 사항은 감독원의 지시에 따라 시공하여야 한다.

(3) (경미한 변경) 설치방법의 차이 및 현장여건 등에 따른 사소한 변경은 도급액 증감 없이 시행한다.

(4) (안전관리) 시공자는 공사현장의 안전사고예방 대책에 만전을 기하여야 하며, 안전관리 소홀로 발생되는 모든 상황에 대하여 전적인 책임을 진다.

(5) (공정 및 시공계획) 수급인은 착공 전에 공사 공정표 및 시공계획서를 제출하여 감독원의 승인을 받는다.

(6) (재료) 자재 및 시설물은 신품으로서 한국산업규격품(KS 표시품) 사용을 원칙으로 한다.

(7) (검사) 현장에 반입되는 재료는 보조사업자가 책임 하에 검사를 실시하고, 불합격품은 즉시 장외로 반출하여야 한다.

(8) (발굴물) 공사 중 발견한 문화 유물적 가치가 있는 물품은 관계법규에 정하는 바에 따라 처리하여야 한다.

(9) (공사사진) 시공자는 공정별 시공사진을 촬영하여 감독원의 요구가 있 을시 이를 제출하여야 한다.

(10) (인허가 및 행정사항) 공사와 관련된 모든 인허가 및 행정사항은 발주자가 책임 시행한다.

(11) (공기연장) 천재지변, 기상조건 및 기타 수급자 책임이 아닌 불가피한 공사지연 또는 중단이 있는 경우에는 공사기간을 연기할 수 있다.

나. 일반 시방사항

(1) (부지의 선정) 레일 설치부지는 다음 사항을 만족할 수 있는 곳을 택한다.

(가) 가능한 과원의 중앙으로 침수 및 과습의 우려가 없는 곳

(나) 눈사태, 산사태 및 홍수 등으로부터 보호될 수 있는 곳

(2) (지반정지 및 토공사) 지반정지 및 토공사(부지조성공사)는 발주자가 착공 전 책임 시행하여야 하며 시공자는 착공 전에 부지조사를 실시하여 성토에 의한 지반침하, 붕괴우려 등 시설물에 영향을 미칠 요소를 발견하였을 경우에는 지체 없이 이의 보완을 요구하여야 한다.

(3) (전기 및 용수) 시공 중 사용되는 임시전기 및 용수는 발주자가 공급해 주어야 한다.

(4) (현장정리) 시공자는 공사 중 현장 내 정돈 및 청결을 유지하여야 하며, 공사완료 즉시 가설물 및 잔여자재를 반출하고 뒷정리 및 청소를 완료 후 준공검사에 임하여야 한다.

(5) (부지 내 배수시설) 시공자는 부지 내 배수시설을 적절히 하여 시공 중 부지의 손상이나 이상이 발생하지 않도록 조치할 책임을 가진다.

(6) (자재관리) 시공자는 현장에 반입된 자재에 대하여 도난, 변형 및 변질되지 않도록 보관 및 관리를 철저히 하여야 하며 문제 발생시는 책임을 진다.

다. 특기 시방사항

(1) 지반 정지공사

(가) 지반은 통로, 배수로 등을 포함하여 충분한 면적을 수평으로 정지하여야 한다.

(나) 성토 지역은 충분히 다짐이 이루어진 후 시공하여야 한다.

(2) 이중레일(작업로) 제작 및 설치기준

(가) 작업로는 최소 총연장 200m, 폭 0.38m 이상이 되어야 하며, 노약자가 이동이 용이하도록 3m 이내로 분리 또는 연결이 가능해야 한다.

(나) 작업로는 최대 90°까지 회전이 가능하도록 『ㄱ자 갈림길』을 2개 이상 제작해야 한다.

(다) 작업로는 가능한 과원의 중앙으로 평탄한 곳에 설치를 하여야 한다.

(3) 작업차(운반기) 제작

(가) 작업차는 최소 길이가 1.1m, 폭이 0.38m이상이 되도록 하고 손잡이로 밀고, 끌 수 있도록 제작해야 한다.

(나) 수레바퀴는 손수레가 90°까지 회전이 가능해야 하며, 수레가 멈췄을 때 미끄러지지 않도록 제어장치가 있어야 한다.

(4) 기타 공사

(가) 단가산출 내역은 감독기관과 충분히 협의하여 자재의 낭비가 없도록 하여야 한다.

(나) 본 설계도나 시방서에 명시되지 않은 사항은 일반 기계설치 시공 방법에 준하여 시공한다.

(다) 시공이 끝나면 남은 자재나 공구 등을 치우고 정리하여 농가의 시설 및 농작물 관리에 지장을 주지 않도록 노력하여야 한다.

(다) 제작 또는 납품업체는 금속구조물창호공사면허 또는 부가가치세법의 규정에 의거 주업태가 농기계 제조 또는 수리 업종으로 사업자 등록을 마친 자이어야 한다.

레몬하우스 무동력 농산물운반시설 표준 설계도

농림축산식품부	사업명	무동력운반기	설계자		설계 및 검토일자	2008.4.
	도면명	작업로 상세도	검토자
* 주의사항 : 본 설계도를 설계자의 동의없이 무단전재 및 배포시 저작권법 제136조에 의거 최고 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과할 수 있습니다.

농림축산식품부	사업명	무동력운반기	설계자		설계 및 검토일자	2008.4.
	도면명	운반기 상세도	검토자
* 주의사항 : 본 설계도를 설계자의 동의 없이 무단전재 및 배포 시 저작권법 제136조에 의거 최고 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과할 수 있습니다.

레몬하우스 동력 농산물운반시설 설치단가 산출내역

(단위 : 원/0.5ha<400m>)

구 분	품 명	규 격	단위	수 량	단 가(원)	금 액(원)
합 계		(천원이하절사)		(만원이하 절사)		5,200,000
동 력 운반차 (기본시설)	운반차	ｏ가변속도조절 장치방식 -15도/102kg/66m /min -주행, 제동, 조종, 조작장치, 동력원 (축전지, 충전기)	대	1	3,000,000	3,800,000
	소 계					3,800,000
주행레일 설 치	레 일	6m×15mm	본	67	9,000	603,000
	연결봉	13mm	본	66	500	33,000
	곡 선	3m×15mm	개	12	3,000	36,000
	고정T	15mm	개	66	4,000	264,000
	갈림길 (가공비)	분기장치(밴딩)	개	12	13,000	156,000
	설치비	특 수 인 부	인	2	102,000	236,000
	기 타	(관리비 등)	식	1	-	72,000
	소 계					1,400,000
부가가치세		농업용				영세율
* 기본사양 : 길이 400m, 면적 5,000㎡ * 전동운반차는 1대 * 기준레일시설 이상 설치시는 사업주 부담 추가 가능 * 설계기종은 레일식 자동운반기(KSP-AM08)을 기준으로 작성하였으며, 사용여건에 따라 다른 기종 및 동일한 성능 이상의 타 회사 제품으로 변경 가능 * 하자담보책임기간 : 3년 * 내재해 기준 : 해당사항 없음

(붙임4)

표준시방서 : 농산물운반기(동력)

< 목  차 >

1. 개       요

2. 시 공 방 법

3. 시 공 순 서

3-1 현장확인

3-2 자재조달

3-3 작업공구

3-4 레이아웃

3-5 설치전

3-6 시공

3-7 설치후(시공완료)

3-8 인도 및 사용방법 설명

4. 주자재 및 부속자재

4-1 운반차

4-2 레일

4-3 부속자재

5. 레일설치

5-1 레일의 설치

5-2 레일설치 시 최소 회전반경

5-3 레일설치 최대경사각도

표준 시방서 : 농산물운반시설

1. 개  요

가. 형     식 : 농산물운반시설

나. 구     조 : 철재 파이프

다. 기본 사양 : 본 기기는 과원에 이동식으로 설치하여 농산물 및 농자재를     운반하는데 사용하는 운반기임

※ 기본시설 : 1) 모노레일

2) 갈림길

3) 작업차(운반기)

2. 시공 방법

가. 시공총칙

(1) (적용) 본 시방서는 농산물운반기 시공에 적용한다.

(2) (이의) 도면과 시방서가 서로 다를 경우에는 감독원의 지시에 따르며 설계서에 누락된 내용이라도 공사 성질상 당연히 시공해야 할 사항은 감독원의 지시에 따라 시공하여야 한다.

(3) (경미한 변경) 설치방법의 차이 및 현장여건 등에 따른 사소한 변경은 도급액 증감 없이 시행한다.

(4) (안전관리) 시공자는 공사현장의 안전사고예방 대책에 만전을 기하여야 하며, 안전관리 소홀로 발생되는 모든 상황에 대하여 전적인 책임을 진다.

(5) (공정 및 시공계획) 수급인은 착공 전에 공사 공정표 및 시공계획서를 제출하여 감독원의 승인을 받는다.

(6) (재료) 자재 및 시설물은 신품으로서 한국산업규격품(KS 표시품) 사용을 원칙으로 한다.

(7) (검사) 현장에 반입되는 재료는 감독원의 검사 및 승인을 받아야 하며 불합격품은 즉시 장외로 반출하여야 한다.

(8) (발굴물) 공사 중 발견한 문화 유물적 가치가 있는 물품은 관계법규에 정하는 바에 따라 처리하여야 한다.

(9) (공사사진) 시공자는 공정별 시공사진을 촬영하여 감독원의 요구가 있을시 이를 제출하여야 한다.

(10) (인허가 및 행정사항) 공사와 관련된 모든 인허가 및 행정사항은 발주자가 책임 시행한다.

(11) (공기연장) 천재지변, 기상조건 및 기타 수급자 책임이 아닌 불가피한 공사지연 또는 중단이 있는 경우에는 공사기간을 연기할 수 있다.

나. 일반 시방사항

(1) (부지의 선정) 레일 설치부지는 다음 사항을 만족할 수 있는 곳을 택한다.

(가) 가능한 과원의 중앙으로 침수 및 과습의 우려가 없는 곳

(나) 눈사태, 산사태 및 홍수 등으로부터 보호될 수 있는 곳

(2) (지반정지 및 토공사) 지반정지 및 토공사(부지조성공사)는 발주자가 착공 전 책임 시행하여야 하며 시공자는 착공 전에 부지조사를 실시하여 성토에 의한 지반침하, 붕괴우려 등 시설물에 영향을 미칠 요소를 발견하였을 경우에는 지체 없이 이의 보완을 요구하여야 한다.

(3) (전기 및 용수) 시공 중 사용되는 임시전기 및 용수는 발주자가 공급해 주어야 한다.

(4) (현장정리) 시공자는 공사 중 현장 내 정돈 및 청결을 유지하여야 하며, 공사완료 즉시 가설물 및 잔여자재를 반출하고 뒷정리 및 청소를 완료 후 준공검사에 임하여야 한다.

(5) (부지 내 배수시설) 시공자는 부지 내 배수시설을 적절히 하여 시공 중 부지의 손상이나 이상이 발생하지 않도록 조치할 책임을 가진다.

(6) (자재관리) 시공자는 현장에 반입된 자재에 대하여 도난, 변형 및 변질되지 않도록 보관 및 관리를 철저히 하여야 하며 문제 발생시는 책임을 진다.

다. 특기 시방사항

(1) 지반 정지공사

(가) 지반은 통로, 배수로 등을 포함하여 가능한 충분한 면적을 수평으로 정지하여야 한다.

(나) 성토 지역은 충분히 다짐이 이루어진 후 시공하여야 한다.

(2) 레일(작업로) 제작 및 설치기준

(가) 작업로는 최소 총연장 400M, 폭 0.6M 이상이 되어야 하며, 노약자가 이동이

용이하도록 6m 이내로 분리 또는 연결이 가능해야 한다.

(나) 작업로는 가능한 과원의 중앙으로 평탄한 곳에 설치를 하여야 한다.

(3) 작업차(운반기) 제작

(가) 작업차는 최소 길이가 1.3M, 폭이 0.6M이상이 되도록 하고 이동이 가능하도록 하여야 한다.

(나) 수레바퀴는 손수레가 회전이 가능해야 하며, 수레가 멈췄을 때 미끄러지지 않도록 제어 장치가있어야 한다.

(4) 기타 공사

(가) 단가산출 내역은 감독기관과 충분히 협의하여 자재의 낭비가 없도록 하여야 한다.

(나) 본 설계도나 시방서에 명시되지 않은 사항은 일반 기계설치 시공 방법에 준하여 시공한다.

(다) 시공이 끝나면 남은 자재나 공구 등을 치우고 정리하여 농가의 시설 및 농작물 관리에 지장을  주지 않도록 노력하여야 한다.

(라) 제작 또는 납품업체는 주업태가 농기계 제조 또는 수리 업종으로 사업자             등록을 마친 자이어야 한다.

3. 시공순서

3-1. 현장확인

1) 설치 예상노선도 작성

- 레일의 소요량, 설치코스의 경사도, 지형, 암반의 유무

- 사유지, 공유지 확인, 매설물 유무, 그 외 장애물 확인

- 견적서 작성 및 계약

3-2. 자재조달

1) 자재소요량 파악

- 기본자재, 포인트 및 추가자재 소요량 파악

- 교량, 도로횡단부 등 별도 공사부분

3-3. 작업공구

1) 표준 시공장비

- 유압벤딩기, 수평조절기, 발전기 등

2) 작업공구

- 해머(대,소), 줄자, 수평자, 줄톱, 몽키 등

3) 추가 전용공구 등 확인

3-4. 레이아웃

1) 예상노선도에 따른 루트확보 및 매설물 위치표시

2) 잡초, 잡목 등 제거

3-5. 설치전

1) 출발지점 선정 및 자재 보관장소 확보

2) 평탄한 지역을 선정하여 사용시 안전성을 고려한다.

3) 출발지점은 도로와 평행하게 선정하는 것이 사용에 편리하다

4) 원칙적으로 격납고를 마련하는 것이 좋다.

3-6. 시공

1) 시공 기준서 을 기준으로 시공한다.

3-7. 설치후(시공완료)

1) 주행시험 및 점검

- 주레일과 연결부위 결합상태

- 수평부하에 의한 레일의 비틀림 여부

2) 주행성능 시험

- 최대적재량으로 최대 경사각도 을 운행

- 레일의 좌, 우 흔들림 및 침하의 유무

- 조작장치의 작동상황

- 레일 주변의 장애물 발생가능성(덩쿨, 낙석, 절단한 잡목의 성장등)

3) 제어장치 성능 시험

- 최대적재량을 최대경사각도에서 시동을 끈후 브레이크 작동여부

- 정속 브레이크의 작동상황 및 속도

- 주,정차 브레이크의 작동상황 및 제동거리

- 긴급 제동 브레이크의 작동여부

3-8. 인도 및 사용방법 설명

1) 기계조작자 확인 및 교육

- 사용방법 설명 및 시험운행

- 취급상의 주의사항 설명

- 점검 및 소모품 교환방법 설명

2) 인도

- 사용자의 안전취급에 대하여 설명

- 인도 확인서 제출 및 날인

4.주자재 및 부속자재

4-1. 운반차

- 명 칭:KSP-AM08

- 규 격:전장(1350mm)× 전폭(585mm)× 전고(440mm)

- 최대적재량 : 180kg

- 속도 분  66m/min

- 변속장치 : 가변속도조절장치방식

- 구동방식 : 4륜 구동형

- 구동륜 유효경 : 350/5

- 제어방식

자동브레이크 방식

4-2. 레일

- 15mm 철파이프

4-3. 부속자재

1) 13mm 연결핀

5. 레일설치

5-1. 레일의 설치

- 레일은 6M 파이프를 땅에 깔고 연결핀으로 연결한다.

- 회전이 필요한 곳은 파이프를 탈 부착할 수 있도록 한다.

5-2. 레일 설치시 최소 회전반경

좌선회 및 우선회시 80도 이하가 되지 않도록 한다.

5-3. 레일설치 최대경사각도

1) 최대경사각도 15도 이하

2) 급경사지는 설치시 유연하게 설치한다.

표준 설계도 : 농산물운반기(전동차)

농림축산식품부	사업명	농업용자동운반기	설계자		설계 및 검토일자	2009.11.
	도면명	자동운반기 조립도	검토자	제주도 감귤특작과(064-710-3262)
* 주의사항 : 본 설계도를 설계자의 동의 없이 무단전재 및 배포 시 저작권법 제136조에 의거 최고 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과할 수 있습니다.

농림축산식품부	사업명	농업용자동운반기	설계자		설계 및 검토일자	2009.11
	도면명	메인프레임	검토자	제주도 감귤특작과(064-710-3262)
* 주의사항 : 본 설계도를 설계자의 동의 없이 무단전재 및 배포 시 저작권법 제136조에 의거 최고 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과할 수 있습니다.

농림축산식품부	사업명	농업용자동운반기	설계자		설계 및 검토일자	2009.11
	도면명	탈선방지기구(“A”부)	검토자	제주도 감귤특작과(064-710-3262)
* 주의사항 : 본 설계도를 설계자의 동의 없이 무단전재 및 배포 시 저작권법 제136조에 의거 최고 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과할 수 있습니다.

농림수축식품부	사업명	농업용자동운반기	설계자		설계 및 검토일자	2009.11
	도면명	후방조향 로울러	검토자	제주도 감귤특작과(064-710-3262)
* 주의사항 : 본 설계도를 설계자의 동의 없이 무단전재 및 배포 시 저작권법 제136조에 의거 최고 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과할 수 있습니다.

5		레몬하우스 보온커튼 지원사업

레몬하우스 보온커튼(수평 예인식) 시설단가 산출내역

(단위 : 원/0.5ha)

구 분	품 명	규 격	단위	수 량	단 가(원)	금 액(원)
합 계				(만원이하절사)		55,000,000
자 재 비	동력전달제어기	3상380V1회로	대	3	300,000	900,000
	동력전달개폐기	3상380V1HP	대	3	750,000	2,250,000
	축 파이프	SPP40A6M	본	30	33,000	990,000
	고정파이프	SPP25A6M	본	27	22,000	594,000
	측변고정파이프	SPS25A6M	본	50	16,000	800,000
	받힘파이프	SPS15A6M	본	150	9,000	1,350,000
	연결핀	20A	개	75	600	45,000
	코너반도	50A	개	6	500	3,000
	패 드	6M	본	150	5,000	750,000
	스프링	흑 색	M	900	160	144,000
	고정반도	50/25	조	200	1,000	200,000
	고정반도	50/20	조	400	1,000	400,000
	고정반도	20/20	조	50	800	40,000
	축수베어링	50A	조	85	10,000	850,000
	활차	SET	조	550	2,000	1,100,000
	예인클립	철볼트	개	2,100	500	1,050,000
	예인선	4MM (1500M)	M	12,000	95	1,140,000
	받침선	3.5MM(2000M)	M	15,000	80	1,200,000
	비닐클립	32A	개	800	130	104,000
	비닐클립	22A	개	2,000	100	200,000
	비닐	0.1*60*100	롤	2	63,000	126,000
	비닐	0.1*180*100	롤	3	188,000	564,000
	보온커튼	-	M	1,950	15,000	29,250,000
	소 계					44,050,000
시 공 비	인건비	특수인부	명	44	120,000	5,280,000
	인건비	보통인부	명	44	90,000	3,960,000
	일반관리비	-	식	1	431,500	431,500
	보험료 등	-	식	1	483,500	483,500
	기타	-	식	1	795,000	795,000
	소계					10,950,000
* 하우스시설 0.5ha는 5.5m×36m×25동×1개소 기준 * 시설기준은 원예특작시설 내재해 기준 지정고시[농식품부고시 제2014-78호(2014. 7. 24)] 적용 * 하자담보 책임기간 : 시설부분 3년, 소모성 자재 1년

수평 예인식 커텐 시방서

( 가 ) 개  요

( 1 ) 형  식 : 연동형 하우스

( 2 ) 구  조 : 파이프 비닐하우스

( 나 ).  일반 사항

1) 제반자재는 K.S 표시품을 사용함을 원칙으로 하며, K.S품으로 생산되지않는 품목은 감독관이나 시공전문가와 협의하여 선정한다.

2) 모든 공사는 관련법규 및 조례 등을 준수하여 시공하고 타 기관과의 인허가에 관한 제반수속 및 경비부담은 발주자가 행한다.

3) 도면, 시방서, 내역서에 이의가 있을 때에는 감독관과 협의하여 시공하고,설계도 및 시방서에 명기되지 않은 사항이라도 경미한 변경 또는 추가사항은 감독관이 필요하다고 인정시 도급자는 이를 협의 수용하여야한다.

4) 공사시공중 추락, 낙하방지 등의 안전에 필요한 제반설비를 공사의 진행에 지장이 없도록 설치하며 공사중 도급자의 과오로 발생한 모든 사고는 도급자가 책임진다.

5) 현장관리

가) 도급자는 공사현장의 기기 및 재료 등을 항상 깨끗하게 정리하고  청소하며 화제, 도난, 사고방지에 최선을 다한다.

나) 공사가 완료되었을 경우 가설물 등을 신속히 철거하고 청소 및 뒷처리 한다.

다) 공사를 시공함에 있어서 발주자 또는 제3자에게 인적, 물적 손해를 입혔을 경우 도급자는 이의 없이 책임져야 한다.

6) 공사시공중 공사 진행 과정에 대한 사진촬영을 소상히하여 공사완료시 원판과 함께 감독관에게 제출한다.

7) 본 시방에 기재되지 않은 사항은 관련공사 표준시방서에 준한다.

(다 ) 설치내역 :  연동 하우스 보온 시설( 수평 예인식 커텐)

( 1 ) 커텐지는 수분흡수 방지를 위한 코팅 보온재를 포함한 5겹 이상의 보온재료를 사용한다.(여건에 따라 3겹 사용 가능)

( 2 ) 축파이프SPP40A를 사용 하여 시공한다

( 3 ) 1m 간격에 예인선(4.0mm(낙하산줄)을 설치하며 커텐 처짐을 방지하기 위하여 커텐 밑에 받침선을 2m 간격에 4줄(50cm)에 로프 4.0mm(낙하산줄) 를 사용한다.

( 4 ) 축파이프는 1ha당 3라인을 설치한다.(하우스조건에 따라서 달라질 수 있다.)

( 5 ) 예인 크립은 커텐의 열림과 닫힘의 원활함을 위하여 1m간격에 철볼트 제품을 고정 설치한다.

( 6 ) 예인 활차는 속에 베어링이 들어 있는 것으로 설치하여 커텐 계페 시 소음과 모터 및 예인선의 부하를 방지한다.

( 7 ) 실내 온도 보온력 증대를 위하여 하우스 폭과 길이에 알맞게 맞추어 빈틈없이 정밀 시공한다.

( 8 ) 중방파이프 상단의 수평상태에서 권취축에 연결된 예인선에 보온자재를 고정하고 온실의 물받이 밑에 열림을 설정하고 닫힘 또한 역방향에 설정하여 터치식 리미트에 의해 동작이 정지하게 된다.

( 9 ) 실내 온도 보온력 증대를 위하여 하우스 폭과 길이에 알맞게 맞추어 빈틈없이 정밀 시공한다.

(라)  골조 공사 및 개폐축 설치

(1) 본 시스템은 개폐축(40A*6M파이프)을 각각 온실의 길이만큼 설치한다.

(2) 중방에서 200MM 또는1000MM 밑에 베아링을 주 기둥에 설치하고 개폐축을 설치한다.

(3) 모터는 개폐축 중앙 부분에 설치하고 모터와 개폐축 연결부분은 볼트로 고정하고 개폐축은 용접하여 연결한다.

(4) 보온자재는 하우스길이에 맞게 제조하여 중방대 위 커튼 라인위에 하우스 한동에 2쪽을 펼친 다음 한 쪽은 예인클립으로 고정하고 한 쪽 은 고정 파이프에 클립으로 고정한다

(5) 자동시에는 열림 시간과 닫힘 시간을 설정하여 사용한다.

레몬하우스 보온커튼(경사 권취식) 시설단가 산출내역

(단위 : 원/0.5ha)

구 분	품 명	규 격	단위	수 량	단 가(원)	금 액(원)
합 계				(만원이하절사)		55,000,000
자 재 비	보온커튼	-	M	920	28,000	25,760,000
	2중치마보온대	부직포200g*60	M	150	2,000	300,000
	2중치마보온대	부직포200g*40	M	1,600	1,500	2,400,000
	파이프(개폐용)	SPS15A*6M	본	300	11,000	3,300,000
	2중가시오	SPS15A*6M	본	40	11,000	440,000
	패드	6M	본	80	5,000	400,000
	비닐(EVA)	0.1*310*100	롤	3	325,000	975,000
	자동개폐기	4A	회로	48	158,300	7,600,000
	비닐클립	25MM	개	5,865	200	1,173,000
	비닐클립	19MM	개	300	110	33,000
	연결봉	20MM	개	300	600	180,000
	뿔반도	20A*17CM	개	230	5,000	1,150,000
	스프링	2M	M	440	150	66,000
	전선밴드	270MM	봉	5	35,000	175,000
	마감고정반도	20MM	개	280	350	98,000
	소 계					44,050,000
시 공 비	인건비	특수인부	명	44	120,000	5,280,000
	인건비	보통인부	명	44	90,000	3,960,000
	일반관리비	-	식	1	431,500	431,500
	보험료 등	-	식	1	483,500	483,500
	기타	-	식	1	795,000	795,000
	소계					10,950,000
* 하우스시설 0.5ha는 5.5m×36m×25동×1개소 기준 * 시설기준은 원예특작시설 내재해 기준 지정고시[농식품부고시 제2014-78호(2014. 7. 24)] 적용 * 하자담보 책임기간 : 시설부분 3년, 소모성 자재 1년

경사 권취식 커텐설치 시방서

( 가 ) 공 사 개  요

( 1 ) 형  식 : 연동형 하우스

( 2 ) 구  조 : 파이프 비닐하우스

( 나 )  일반 사항

1) 제반자재는 농업용 K.S 표시품을 사용함을 원칙으로 하며, K.S품으로 생산되지 않는 품목은 감독관이나 시공전문가와 협의하여 선정한다.

2) 모든 공사는 관련법규 및 조례등을 준수하여 시공하고 타 기관과의 인허가에 관한 제반수속 및 경비부담은 발주자가 행한다.

3) 시방서, 내역서에 이의가 있을 때에는 감독관과 협의하여 시공하고, 설계도 및 시방서에 명기되지 않은 사항이라도 경미한 변경 또는 추가사항은 감독관이 필요하다고 인정시 도급자는 이를 협의 수용하여야 한다.

4) 공사시공중 추락, 낙하방지 등의 안전에 필요한 제반설비를 공사의 진행에 지장이 없도록 설치하며 공사중 도급자의 과오로 발생한 모든 사고는 도급자가 책임진다.

5) 현장관리

가) 도급자는 공사현장의 기기 및 재료 등을 항상 깨끗하게 정리하고 청소하며 화제, 도난, 사고방지에 최선을 다한다.

나) 공사가 완료되었을 경우 가설물 등을 신속히 철거하고 청소 및 뒷처리 한다.

다) 공사를 시공함에 있어서 발주자 또는 제3자에게 인적, 물적 손해를 입혔을 경우 도급자는 이의 없이 책임져야 한다.

6) 공사시공중 공사진행과정에 대한 사진촬영을 소상히하여 공사완료시 원판과 함께 감독관에게 제출한다.

7) 본 시방에 기재되지 않은 사항은 관련공사 표준시방서에 준한다.

( 다 ) 설치내역 : 연동하우스 보온 시설(경사권취식 커텐)

( 1 ) 커텐지는 수분흡수 방지를 위한 코팅 보온재를 포함한 5겹 이상의 보온재료를 사용한다.(여건에 따라 3겹도 사용 가능)

( 2 ) 2중활대의 권취파이프는 SPS15A6M구조관을 사용하여 휘어지지 않도록 한다.

( 3 ) 보온 커텐 작동 모터는 D.C를 사용하며 1동에 2대를 설치하여 반대편 농업용 부직포를 말아올리고 내리고 할 수 있도록  설치한다.

( 4 ) 커튼과 권취파이프의 고정은 비닐클립으로 고정한다.

( 5 ) 권취용 개폐기는 농기계협동조합에서 공인된 제품을 사용하고 부하를 견딜 수 있는 DC5A제품을 사용한다.

( 6 ) 마구리부분 상단은 투광율을 좋게하기 위해 비닐로 마감할 수 있다.

( 7 ) 치마 커튼은 테크폰을 사용한다.

6		레몬하우스 무인방제시설 지원사업

레몬하우스 무인방제시설(일반) 시공업체별 시설단가

(단위 : 천원/0.5ha)

시공업체명	기종	2020년 업체별 확정 시공단가			비고
		계	기계부 (개소당)	라인부
㈜파워레인, 첨단관수시스템, 한라테크	K-700(자동)	25,000	10,888	14,112
	K-700(수동)	21,000	6,888	14,112
	K-600(자동)	25,783	10,887	14,896
	K-600(수동)	21,763	6,867	14,896
대흥원예, 대흥에어포그농자재	경농 에어포그	27,100	10,980	16,120
에코텍코리아	대광에너지 대광-1200	24,900	9,075	15,825
한라팜그린	㈜선농 SN-16	37,059	8459	28,600	신규기계
농업회사법인 (주)한울타리	하나 HNG-3000F	28,172	10,455	17,717
라이브농, 동부상사, 삼성기계·파루,	하나 HNG-3000F	28,172	10,455	17,717
동서테크, ㈜동서그린제주총판	㈜동서그린 DS-1000	18,000	4,290	13,710
제주지원테크	JW-1706NO	27,565	8,400	19,165
㈜표농건설	㈜선농 SN-12	27,132	7,697	19,435	신규기계
영오종합상사	씨엔테크 CN-400P	27,000	20,610	6,390
한솔기업	씨엔테크 CN-400P	27,000	20,610	6,390
진영산업	씨엔테크 CN-400P	27,000	20,610	6,390
성호산업	㈜이노팜 IF1375-10	29,074	7,000	22,074
정우테크	정우테크 JWAT-15	31,195	25,500	5,695	신규업체

레몬하우스 무인방제기(이동식) 시설단가 산출내역

(단위 : 원/0.5ha)

구 분	품 명	규 격	단위	수 량	단 가(원)	금 액(원)
합 계				(만원이하절사)		8,340,000
무인방제기	모터/고압펌프	10 HP	개	1	600,000	600,000
	자동도출부속		개	1	150,000	150,000
	자동소독기		대	1	1,000,000	1,000,000
	대 차		대	1	3,800,000	3,800,000
	인건비		인	1	102,000	102,000
	고압호스	10 A × 100M	M	1	60,000	60,000
	고압호스	10 A × 50M	M	1	50,000	50,000
	노즐부속	Set	개	1	30,000	30,000
	스텐벤드		개	3	500	1,500
	조임풀		개	3	4,000	12,000
	권총노즐		개	3	20,000	60,000
	반사지		개	15	5,000	75,000
	소 계					5,940,000
레일설치	레 일	1.5mm / 5m / 22.2 mm	M	800	1,508	1,206,000
	연결봉	17.5mm	개	132	500	66,000
	곡선 (벤딩)	2m / 22.2mm	개	24	3,000	72,000
	고정 T	10cm / 22.2mm	개	80	3,000	240,000
	갈림길	분기장치	개	24	11,000	264,000
	설치비	특수인부	인	4	102,000	408,000
	관리비		%	7		144,000
	소 계					2,400,000
부가가치세		농업용				영세율
* 기본사양 : 길이 800M, 면적 5,000㎡ * 기존레일시설 이상 설치시는 사업주 부담 * 하자담보 책임기간 : 시설부분 3년, 소모성자재 1년 * 내재해기준 : 해당없음

레몬하우스

무인방제기(이동식) 표준시설 시방서

개   요

가. 형식 : 무인 방제시설

나. 구조 : 모터/고압 펌프(고정식), 방제부(이동식)

다. 기본 사양 : 사업장 내에 70-100kgf/㎡의 고압 펌프를 이용하여 감귤원 내에 설치된 레일을 따라 이동하면서 무인 분무하는 방식.

설계 변경

가. 협의 변경

시공자는 도면 및 시방서에 의거 충분한 기능을 발휘하도록 시공하여야 하며, 다음은 발주자와 합의하여 변경할 수 있다.

(1) 레일의 치수 및 위치 변경

(2) 무인방제 노즐의 사양과 설치라인의 수 변경

나. 승인 변경

(1) 기본시설 및 방제시설 자재의 품명 및 규격, 수량 변경 등

(공사비 기준 30% 이상 변경 시)

(2) 지역의 기후, 토양의 여건에 따른 방제 방법의 변경

3. 시공 방법

가. 시공 총칙

(1) (적용) 본 시방서는 무인방제 자동시설에 적용한다.

(2) (이의) 도면과 시방서가 서로 다를 경우에는 감독원의 지시에 따라 설계서에 빠진 내용이라도 공사 성질상 당연히 시공해야 할 사항은 감독원의 지시에 따라 시공하여야 한다.

(3) (가벼운 변경) 설계 방법의 차이 및 현장여건 등에 따른 사소한 변경은 도급금액 증감 없이 시행한다.

(4) (안전 관리) 시공자는 공사현장의 안전사고예방 대책에 빈틈없이 기하여야 하며, 안전 관리 소홀로 발생하는 모든 상황에 대하여 전적인 책임을 진다.

(5) (사고 책임) 공사 시공 중 시공자의 잘못으로 발생한 모든 사고는 시공자가 책임진다.

(6) (재료) 자재 및 시설물은 신품으로서 기본 사양에 맞는 제품을 사용하여야 한다. 단, 농업인이 성능 개선을 위해 변경 요청 시는 감독관과 농업인, 업체 합의로 진행한다.

(7) (인허가 및 행정사항) 공사와 관련된 모든 인허가 및 행정사항은 발주자가 책임 시행한다.

(8) (공사 연장) 천재지변, 기상조건 및 기타 수급자 책임이 아닌 불가피한 공사 지연 또는 중단이 있는 경우에는 공사 기간을 연기할 수 있다.

나. 일반 시행사항

(1) 기계실 설치용 창고는 발주자가 준비한다.

(가) 원수 공급 원활과 출입이 양호한 곳

(나) 침수 및 파손의 우려가 없는 곳

(다) 환기가 양호하고 돌풍의 우려가 없는 곳

(라) 눈사태, 산사태 및 홍수 등으로부터 보호될 수 있는 곳

(2) (자재관리) 시공자는 현장에 반입된 자재에 대하여 도난, 변형 및 변질하지 않도록 보관 및 관리를 철저히 하여야 하며 문제 발생 시 책임을 진다.

(3) (검수) 기계부 및 방제부 관리 요령 지도 후 사용자는 최종 검수한다.

(4) 하자 보증 및 책임

(가) 시공자는 시공 일로부터 3년간 무상 A/S 하여야 한다.

(나) 교체 또는 반품하고자 할 때는 제품을 사용 중인 다수의 농업인의 의견 반영과 시공자, 감독원의 협의를 거쳐 교체 또는 반품을 결정키로 한다.

(다) 방제액의 제조는 농약 안전 사용 기준의 혼합표에 의한다.

(5) 기타 사항

(가) 준공 후 관리 소홀로 인한 책임은 발주자가 책임진다.

(나) 본 설계도 나 시방서에 명시되지 않은 사항은 일반 무인방제 방법에 따라 시공한다.

무인방제기(이동식) 구조 및 개략도

순번	명 칭	순번	명 칭
1	주축 모터	6	타이밍 풀리
2	호수 하우징	7	이물질 제거 장치
3	소독 분사기	8	클럿치
4	정면축	9	콘트롤 Box
5	호수 정열 가이드	10	리미트 스위치

무인방제기(이동식) 개략도

7		레몬하우스 환풍기시설 지원사업

레몬하우스 환풍기시설 산출내역

(단위 : 원/0.5ha)

구 분	품 명	규 격	단위	수 량	단 가(원)	금 액(원)
합 계				(만원이하절사)		9,750,000
환풍기	환풍기(모터)	AC 3상 380VT	대	13	440,000	5,720,000
	환풍기제어기	정방식(ELB필수) 전선규격에 따라 차단기용량 선택	회로	6	220,000	1,320,000
	환풍기제어기	디지털센서	식	6	55,000	330,000
	전 선(주라인)	F-CV 2.5SQ*3C	M	500	1,300	650,000
	전 선(온도센서)	VCTF 0.75SQ-2C	M	700	800	560,000
	전 선 (현장상황에 따라)	F-CV 6.0SQ*4C (F-CV 4.0SQ*4C)	M	50	2,600	130,000
	조인트박스	150*150	개	7	6,000	42,000
	작업비	전공	인	6	130,000	780,000
	기타자재, 이윤 등		식	1	218,000	218,000
	부가가치세 포함	10%
* 모터 : 방진방수 IP54등급 이상 * 제품 : KC(전기안전인증)제품 – 전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙 * 하우스시설 0.5ha는 5.5m×36m×25동/2동당 1대 설치 기준 * 하우스 환풍기 시설은 2동당 1대 설치(태풍방지, 서리방지, 고온방지) * 자동센서 장비는 환풍기 2개당 1식 설치, 13대 기준 자동센서 6식 * 하자담보 책임기간 : 시설부분 3년, 소모성자재 1년 * 내재해기준 : 해당 없음 * 전기설비기술기준 및 판단기준 제4절(기계 및 기구) 제41조 지락차단장치 등의 시설에 적합하게 시설할 것 * 전기설비기술기준 및 판단기준 제2절(전선) 제2조 절연전선, 제8조 저압케이블, 제11조 전선의 접속법등의 시설에 적합하게 시설할 것 * 농업용 시설하우스 환풍기(컨트롤러 포함)는 부가가치세 환급 적용

레몬하우스 환풍기시설 지원사업 시방서

1. 개  요

가)공사명   : 레몬하우스 환풍기시설 설치 공사

나)형식     : 삼상380V0.5HP (일체형 환풍기 / 벨트형 환풍기)

다)규격     : 900MM*900MM(조정 가능)

라)기본사양 : 환풍기 설치는 2동당1대(약400㎡) 설치한다.

2. 설계변경

가)협의변경

1) 설치지역 기후 및 특수여건에 맞추기 위하여 설치 대수 공사방법을 협의하고 변     경 할 수 있다.

나) 승인변경

1) 환풍기 규격 및 설치장소 규칙변경

3. 시공방법

가)  환풍기는 일체형 및 벨트형 환풍기를 사용 할 수 있으며 하우스마구리  상부에 U  밴드와 볼트, 너트로 고정한다.

나)  인입선은 F-CV6SQ*4C 전선을 사용하며 기본 길이는  50M로 하며 초과할 시는 협의하고 공사금액을 추가 할 수 있다.

콘트롤박스부터 환풍기까지 전선은 F-CV2.5SQ*3C 전선을 사용한다.

온도센서 연결 전선은 VCT 1.5SQ*2C 전선을 사용한다.

다)  콘트롤박스는 1회로당 2대의 환풍기 연결하고 상황에 따라 협의하고 변경 할 수 있다.

콘트롤박스는 하우스기둥이나 상황에 따라 따로 설치하고 물이 들어가지 않도록       반투명 덮개를 설치한다

라)  온도센서는 1회로당 2대의 환풍기 연결한다.

마)  전선 연결부분은 스파크가 일어나지 않도록 확실하게 연결하고 감전 위험이 없도       록 테이핑을 완벽하게 한다.(pull box내에 전선 연결부분을 집어넣는다)

바)  필요에 따라 흡입창을 설치 할 수 있으며 협의하고 공사금액을 추가할 수 있다.

사)  공사가 끝나면 기기 작동법 및 안전관리에 대하여 농가에 잘 설명하고 인계한다..

4. 시공 시 주의사항

가) 환풍기 설치 방향은 주택 등이 있는 방향을 피해 설치하여 주위에 고온의 바람 및 소음 등의 피해가 가지 않도록 주의 할 것.(민원 발생 시 반드시 농가가 처리)

8		레몬하우스 송풍팬시설 지원사업

레몬하우스 송풍팬시설 산출내역(130W)

(단위 : 원/0.5ha)

구 분	품 명	규 격	단위	수 량	단 가(원)	금 액(원)
합 계				(만원이하절사)		10,640,000
환풍기	농용환풍기 (내부순환용송풍팬)	130W, AC단상220V	개	38	180,000	6,840,000
	제어기	디지털방식(ELB필수)	개	1	450,000	450,000
	전 선(주라인)	f-cv2.5sq*3c	M	1,370	1,300	1,781,000
	메인전선 (현장상황에 따라)	f-cv4.0sq*2c (상분리형인 경우:f-cv4.0*4C, 2.5*4C)	M	50	1,550	77,500
	전 선	f-cv6.0sq*2c	M	30	2,200	66,000
	조인트박스	150*150	개	34	6,000	204,000
	고정용 크램프	54mm	개	34	330	11,220
	누전차단기	2P30A	개	1	19,000	19,000
	배선용차단기	2P40A(상분리형인 경우 상황에 따라 4P30A)	개	1	15,000	15,000
	작업비	보통인부	인	10	102,000	1,020,000
	기타자재 등	부가세 포함	식	1		156,280
* 모터: 방진방수 IP54등급 이상 *전선에 따라 차단기용량 선택(2.5SQ:20A, 4.0SQ:30A등) * 제품: KC(전기안전인증)제품-전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙 * 하우스시설 0.5ha는 5.5m×36m×25동 * 하우스 송풍팬 시설은 132㎡ 당 1대 설치 * 하자담보 책임기간 : 시설부분 3년, 소모성자재 1년 * 내재해기준 : 해당 없음 * 전기설비기술기준 및 판단기준 제4절(기계 및 기구) 제41조 지락차단장치 등의 시설에 적합하게 시설할 것 * 전기설비기술기준 및 판단기준 제2절(전선) 제2조 절연전선, 제8조 저압케이블, 제11조 전선의 접속법등의 시설에 적합하게 시설할 것 * 농업용 시설하우스 환풍기(컨트롤러 포함)는 부가가치세 환급 적용 → 세금계산서 품목명에 농업용 환풍기(내부순환용송풍팬)로 명시

레몬하우스 송풍팬시설 산출내역(50~60W)

(단위:원/0.5ha)

구 분	품 명	규 격	단위	수 량	단 가(원)	금 액(원)
합 계				(만원이하절사)		10,640,000
환풍기	농용환풍기 (내부순환용송풍팬)	50 ~ 60W, AC단상220V	개	76	94,000	7,144,000
	제어기	디지털방식(ELB필수)	개	1	500,000	500,000
	전 선(주라인)	f-cv 2.5sq*3c 또는 VCT 1.5sq*3c	M	1,700	720	1,224,000
	메인전선 (현장상황에 따라)	f-cv 4.0sq*2c (상분리형인 경우:f-cv4.0*4C, 2.5*4C)	M	30	2,000	60,000
		f-cv 6.0sq*2c (상분리형인 경우:f-cv4.0*4C2.5*4C)
	조인트박스	150*150	개	68	6,000	408,000
	고정용 크램프	54mm	개	68	330	22,440
	누전차단기	2P30A	개	1	19,000	19,000
	배선용차단기	2P40A(상분리형인 경우 상황에 따라 4P30A)	개	1	15,000	15,000
	작업비	보통인부	인	11	102,000	1,122,000
	기타자재 등	부가세 포함	식	1		125,560
* 모터: 방진/방수IP54등급 이상, *전선에 따라 차단기용량 선택(2.5SQ:20A, 4.0SQ:30A등) * 제품 : KC(전기안전인증)제품 – 전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙 * 하우스시설 0.5ha는 5.5m×36m×25동 * 하우스 송풍팬 시설은 66㎡ 당 1대 설치(전선 기준 완화) * 하자담보 책임기간 : 시설부분 3년, 소모성자재 1년 * 내재해기준 : 해당 없음 * 전기설비기술기준 및 판단기준 제4절(기계 및 기구) 제41조 지락차단장치 등의 시설에 적합하게 시설할 것 * 전기설비기술기준 및 판단기준 제2절(전선) 제2조 절연전선, 제8조 저압케이블, 제11조 전선의 접속법등의 시설에 적합하게 시설할 것 * 농업용 시설하우스 환풍기(컨트롤러 포함)는 부가가치세 환급 적용 → 세금계산서 품목명에 농업용 환풍기(내부순환용송풍팬)로 명시

레몬하우스 송풍팬시설 지원사업 시방서

1. 개  요

가. 기본 사양

항 목	내 용
기종명	송풍팬
기종 조건	모터(IP54등급이상,130W,AC단상220V,접지선 필수)
규 격(무게)	∅440×∅390×240mm(5kg)
용 도	감귤 비가림하우스 내부 공기 순환 목적
모 터	220V × 60Hz ×130W × 4P ×1,700RPM
FAN	350㎜(4Fan)
용량(㎡)	132㎡~165㎡
풍 량	67~68㎥/min

2. 송풍팬의 기본사양

1) 전선연결 부위에 물이 닫지 않도록 주의한다.

2) 송풍팬을 하우스내부 작물 및 구조를 확인하여 하우스 길이 및 간격을 정하여 송풍팬 및 자동제어기 부착위치를 선정한다.

3) 작물 및 하우스 구조에 따라 하우스 천장 , 중방 기둥에 설치할 것        인가를 결정한다.

4) 작물의 끝으로부터 50㎝이상의 간격이 있는가 확인한다.

5) 송풍팬에 고정 체인을 모터 후면 브라켓에 연결한다.

6) 고정 체인을 연결한 다음 송풍팬은 설치할 장소에 옮겨 놓는다.

7) 송풍팬을 하우스 상부의 파이프에 고정체인을 이용 하우스 길이     방향으로 선정하여둔 곳에 부착한다.

8) 하우스 내부 구조를 확인후, 송풍팬을 부착한 하우스 길이 방향으로        연결 전선을 설치한다.(전선연결 부분은 pull box 이용)

9) 전선 설치 시 다른 기기 전선과 겸해서 사용은 하지 않는다.

10) 전선을 하우스 길이 방향으로 설치 후 전선을 전선테이프를 이용해        송풍팬과 연결시켜 타이를 이용하여 전선을 팽팽하게 고정시킨다.

11) 송풍팬을 수평으로 고정시킨다.(풍량이 나가는 방향은 수평에서 약         10~15도 정도 바닥으로 향하게 한다.)

※ 수직형도 시공 가능하며, 하우스 여건에 맞게 설치

12) 모든 조작을 완료 기계작동 유․무를 확인한다.

13) TEST끝난 후 농가에 필히 사용방법 및 주의 사항을 교육시킨다.

3. 송풍팬 제어함

1) 제어함은 녹슬지 않도록 제작하고 내부에는 팬 용량에 맞게 주메인 차단기(NFB) 와 팬 작동에 따른 누전차단기(ELB)는 품질인증을 받은 정품을 이용 설치하여 누전에 의한 감전 및 화재예방이 가능하여야 한다.

2) 제어함 외부 전면에 현재온도(디지털 표시, 영하 20도 ~ 영상 50도)가 표시되어 수시로 온도를 관찰 할 수 있어야 한다.

자동제어기는 디지털방식으로 온도, 시간, 속도에 의한 자동 및 수동제어가 가능해야 하며, 온도에서는 최고온도, 최저온도 설정에서 동시가능해야 한다.

ex)영상10도, 영하-2도 설정시 영상10도 이상 그리고 영하-2도 이하에서 송풍팬 작동(영상9.9도~영하-1.9도 사이에서는 미작동)

3) 제어함은 전선의 인.출입 공간에 방수조치를 하여 빗물이나 이슬이 제어함 속으로 유입이 되지 않도록 제작한다.

4) 송풍팬 설치 작업 완료 후 Controller를 하우스내의 습기가 적은         곳에 설치한다.

5) 송풍팬이 부착되어 있는 전선을 자동제어기(Controller BOX) 내부의        출력 라인에 연결시킨다.

6) Controller BOX에 연결되어 있는 센서를 하우스중간에 상․하부에        설치한다.(센서길이 :  10m ～ 15m 하우스길이에 따라 변동 )

7) Controller을 메인판넬(인입선)과 연결시켜 설치를 마무리한다.

8) Controller의 전원 스위치를 올리고 선택 스위치를 조작한다.

9) 선택스위치를 조작한 다음 Controller BOX에 부착되어 있는 타이머,        온도, 작동 시간 등을 조정한다.

10) 제어함의 위치는 사용자가 관찰이 편리한 위치에 관리자의 높이에 맞춰        설치한다.

4. 전력(전기) 기준

가. 전기에 사용되는 모든 전선, 차단기 등은 규격에 맞는 정품을 사용하여야 하며 1차 메인 전선이 단상, 삼상 사용전력을 확인한다.(220V사용)

나. 규격에 맞는 전선을 사용한다.(f-cv2.5sq*3c, cv4.0sq*2c, cv6.0sq*2c)

다. 주 제어함에는 100Ω이하의 저항값을 가지도록  누전에 의한 과전류에 대비한다.

5. 시공 방법

(1) (적용) 본 시방서는 송풍팬 설치 공사에 적용한다.

(2) (이의) 도면과 시방서가 서로 다를 경우에는 감독원의 지시에 따르며 설계서에 누락된 내용이라도 공사 성질상 당연히 시공해야 할 사항은 감독원의 지시에 따라 시공하여야 한다.

(3) (경미한 변경) 설치방법의 차이 및 현장여건 등에 따른 사소한 변경은 도급액 증감 없이 시행한다.

(4) (안전관리) 시공자는 공사현장의 안전사고예방 대책에 만전을 기하여야 하며, 안전관리 소홀로 발생되는 모든 상황에 대하여 전적인 책임을 진다.

(5) (공정 및 시공계획) 수급인은 착공 전에 공사 공정표 및 시공계획서를 제출하여 감독원의 승인을 받는다.

(6) (재료) 자재 및 시설물은 신품으로서 한국산업규격품(KS 표시품), 전기안전검증제품 사용을 원칙으로 한다.

(7) (검사) 현장에 반입되는 재료는 감독원의 검사 및 승인을 받아야 하며 불합격품은 즉시 장외로 반출하여야 한다.

(8) (공사사진) 시공자는 공정별 시공사진을 촬영하여 감독원에게 제출하여야 한다.

(9) (인허가 및 행정사항) 공사와 관련된 모든 인허가 및 행정사항은 발주자가 책임 시행한다.

(10) (공기연장) 천재지변, 기상조건 및 기타 수급자 책임이 아닌 불가피한 공사 지연 또는 중단이 있는 경우에는 공사기간을 연기할 수 있다.

6. 시공관련 전기자재기준

(1) 시공관련 각종자재는 정격 기준이상의 규격품을 사용하여야 한다.

(2) 하우스내에서 사용하는 송풍팬 모터는 IP54등급이상을 사용한다.

레몬하우스 송풍팬(공기교반기130w)시설 산출내역

(단위 : 원/0.5ha)

구 분	품 명	규 격	단위	수 량	단 가(원)	금 액(원)
합 계				(만원이하절사)		12,920,000
환풍기	농용환풍기 (공기교반기)	220V, 130W (IP54, KC인증제품)	개	38	240,000	9,120,000
	제어기	디지털방식(ELB필수)	개	1	450,000	450,000
	전 선(주라인)	cv2.5sq*3c	M	1,040	1,300	1,352,000
	메인전선 (현장상황에 따라)	cv4.0sq*2c/cv6.0sq*2c (상분리형인 경우f-cv4.0*4c,2.5*4C)	M	50	1,550	77,500
	절연테이프(3M)	10m	개	30	1,200	36,000
	조인트박스	150*150	개	19	6,000	114,000
	고정용 크램프	54mm	SET	19	330	6,270
	누전차단기	2P30A	개	1	19,000	19,000
	배선용차단기	2P30A	개	1	15,000	15,000
	작업비	특별인부	인	3	225,408	676,224
	작업비	보통인부	인	5	125,427	627,135
	기타자재 등	부가세 포함	식	1		426,871
* 모터: 방진/방수IP54등급 이상, * 전선에 따라 차단기용량 선택(2.5SQ:20A,4.0SQ:30A 등) * 제품 : KC(전기안전인증)제품 – 전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙 * 하우스시설 0.5ha는 5.5m×36m×25동 * 하우스 송풍팬 시설은 132㎡ 당 1대 설치 * 하자담보 책임기간 : 시설부분 3년, 소모성자재3년 * 내재해기준:해당 없음 * 전기설비기술기준 및 판단기준 제4절(기계 및 기구) 제41조 지락차단장치 등의 시설에 적합하게 시설할 것 * 전기설비기술기준 및 판단기준 제2절(전선) 제2조 절연전선, 제8조 저압케이블, 제11조 전선의 접속법등의 시설에 적합하게 시설할 것 * 농업용 시설하우스 환풍기(컨트롤러 포함)는 부가가치세 환급 적용 → 세금계산서 품목명에 농업용환풍기(내부순환용송풍팬)로 명시

레몬하우스 송풍팬(공기교반기60W)시설 산출내역

(단위 : 원/0.5ha)

구 분	품 명	규 격	단위	수 량	단 가(원)	금 액(원)
합 계				(만원이하절사)		12,920,000
환풍기	농용환풍기 (내부순환용송풍팬)	50 ~ 60W, AC단상220V	개	76	124,000	9,424,000
	제어기	디지털방식(ELB필수)	개	1	500,000	500,000
	전선(주라인)	f-cv 2.5sq*3c 또는 VCT 1.5sq*3c	M	1,700	720	1,224,000
	메인전선 (현장상황에 따라)	v4.0sq*2c/cv6.0sq*2c (상분리형인 경우f-cv4.0*4c, 2.5*4C)	M	30	2,000	60,000
	조인트박스	150*150	개	68	6,000	408,000
	고정용 크램프	54mm	개	68	330	22,440
	누전차단기	2P30A	개	1	19,000	19,000
	배선용차단기	2P30A	개	1	15,000	15,000
	작업비	보통인부	인	11	102,000	1,122,000
	기타자재 등	부가세 포함	식	1		125,560
* 모터: 방진/방수IP54등급 이상, * 전선에 따라 차단기용량 선택(2.5SQ:20A,4.0SQ:30A 등) * 제품 : KC(전기안전인증)제품 – 전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙 * 하우스시설 0.5ha는 5.5m×36m×25동 * 하우스 공기교반기 시설은 66㎡ 당 1대 설치(전선 기준 완화) * 하자담보 책임기간 : 시설부분 3년, 소모성자재 1년 * 내재해기준 : 해당 없음 * 전기설비기술기준 및 판단기준 제4절(기계 및 기구) 제41조 지락차단장치 등의 시설에 적합하게 시설할 것 * 전기설비기술기준 및 판단기준 제2절(전선) 제2조 절연전선, 제8조 저압케이블, 제11조 전선의 접속법등의 시설에 적합하게 시설할 것 * 농업용 시설하우스 환풍기(컨트롤러 포함)는 부가가치세 환급 적용 → 세금계산서 품목명에 농업용 환풍기(내부순환용송풍팬)로 명시

수직(하변식)공기교반기 시방서

1. 개  요

가. 기본 사양

항 목	내 용
기종명	수직(하변식)공기교반기 (모터:IP54등급 이상, 국가공인기관 인증)
기종 조건	130W,AC단상220V, 접지선필수
규 격	∅445 × ∅390 × ∅460 × 300mm
용 도	하우스, 축사, 버섯사, 공업용
모 터	220V × 60Hz × 130W × 4P × 1,500RPM
FAN	350㎜(4 Fan)
용량(㎡)	99㎡~165㎡
풍 량	42㎥/min
무 게	5.2kg

※하자담보 책임기간 : 3년

2. 기종선정 조건

○ KC인증(전기안전인증: 소비자, 농가의 안전을 위한 필수인증)제품

○ KC인증, IP54인증 관련서류 제출

○ 한국농기계협동조합 또는 조달등록 제품이거나 품질보증서가 인증된 기종

3. 공기교반기의 기본사양

1) 수직공기교반기를 BOX에서 꺼내어 모터를 상부 쪽으로 놓아 바람가이드가 하우스 바닥 방향으로 향하게 한다.

2) 전선연결 부위에 물이 닫지 않도록 주의한다.

3) 수직공기교반기를 하우스내부 작물 및 구조를 확인하여 하우스 길이 및 간격을 정하여 수직공기교반기 및 CONTROLLER BOX 부착위치를 선정한다.

4) 작물 및 하우스 구조에 따라 하우스 천장, 중방 기둥에 설치할 것인가를 결정한다.

5) 작물의 끝으로부터 30 - 50㎝ 이상의 간격이 있는가 확인한다.

(간격이 부족할 경우 중방기둥 사이에 설치한다)

6) 수직공기교반기에 고정 체인을 모터 후면 브라켓에 연결한다.

7) 고정 체인을 연결한 다음 수직공기교반기는 설치할 장소에 옮겨 놓는다.

8) 수직공기교반기를 하우스 상부의 파이프에 고정체인을 이용 하우스 길이 방향으로 선정하여둔 곳에 부착한다.

9) 하우스 내부 구조를 확인 수직공기교반기를 부착한 하우스 길이 방향으로 연결 전선을 설치한다.(전선연결 부분은 조인트박스(pull box) 이용)

10) 전선 설치시 다른 기기 전선과 겸해서 사용은 하지 않는다.

11) 전선을 하우스 길이 방향으로 설치 후 전선을 전선테이프를 이용해 수직공기교반기와 연결시켜 타이를 이용하여 전선을 팽팽하게 고정시킨다.

12) 수직공기교반기를 수평으로 고정시킨다.

13) 모든 조작을 완료 기계작동 유․무를 확인한다.

14) TEST끝난 후 농가에 필히 사용방법 및 주의 사항을 교육시킨다.

4. 수직공기교반기 제어함

1) 제어함은 녹슬지 않도록 제작하고 내부에는 휀 용량에 맞게 주메인 차단기(NFB)와휀 작동에 따른 누전차단기(ELB)는 품질인증을 받은 정품을 이용 설치하여 누전에 의한 감전 및 화재예방이 가능하여야 한다.

2) 제어함 외부 전면에 현재온도(디지털 표시, 영하 20도 ~ 영상 50도)가 표시되어 수시로 온도를 관찰 할 수 있어야 한다.

자동제어기는 디지털방식으로 온도, 시간, 속도에 의한 자동 및 수동제어가 가능해야 하며, 온도에서는 최고온도, 최저온도 설정에서 동시가능 해야 한다.

EX) 영상10도, 영하2도 설정시 영상10도 이상 그리고 영하-2도 이하에서 송풍팬 작동(영상9.9도~영하-1.9도 사이에서는 미작동)

3) 제어함은 전선의 인.출입 공간에 방수조치를 하여 빗물이나 이슬이 제어함 속으로 유입이 되지 않도록 제작한다.

4) 수직공기교반기 설치 작업 완료 후 Controller를 하우스내의 습기가 적은 곳에 설치한다.

5) 수직공기교반기가 부착되어 있는 전선을 Controller BOX 내부의 출력 라인에 연결시킨다.

6) Controller BOX에 연결되어 있는 센서를 하우스중간에 상․하부에 설치한다.(센서길이 :  10m ～ 15m 하우스길이에 따라 변동 )

7) Controller을 메인 전선(인입선)과 연결시켜 설치를 마무리한다.

8) Controller의 전원 스위치를 올리고 선택 스위치를 조작한다.

9) 선택스위치를 조작한 다음 Controller BOX에 부착되어 있는 타이머, 온도, 작동 시간 등을 조정한다.

10) 제어함의 위치는 사용자가 관찰이 편리한 위치에 관리자의 높이에 맞춰 설치한다.

5. 전력(전기) 기준

1) 전기에 사용되는 모든 전선, 차단기 등은 규격에 맞는 정품을 사용하여야 하며 1차 메인 전선이 단상, 삼상 사용전력을 확인한다.(220V사용)

2) 규격에 맞는 전선을 사용한다.(f-cv2.5*3c, cv4.0*2c, cv6.0*2c 등)

3) 주 제어함에는 100Ω이하의 저항값을 가지도록  누전에 의한 과전류에 대비한다.

6. 시공 방법

1) (적용) 본 시방서는 수직공기교반기 휀 설치 공사에 적용한다.

2) (이의) 도면과 시방서가 서로 다를 경우에는 감독원의 지시에 따르며 설계서에 누락된 내용이라도 공사 성질상 당연히 시공해야 할 사항은 감독원의 지시에 따라 시공하여야 한다.

3) (경미한 변경) 설치방법의 차이 및 현장여건 등에 따른 사소한 변경은 도급액 증감 없이 시행한다.

4) (안전관리) 시공자는 공사현장의 안전사고예방 대책에 만전을 기하여야 하며, 안전관리 소홀로 발생되는 모든 상황에 대하여 전적인 책임을 진다.

5) (공정 및 시공계획) 수급인은 착공 전에 공사 공정표 및 시공계획서를 제출하여 감독원의 승인을 받는다.

6) (재료) 자재 및 시설물은 신품으로서 한국산업규격품(KS 표시품), 전기안전검증제품 사용을 원칙으로 한다.

7) (검사) 현장에 반입되는 재료는 감독원의 검사 및 승인을 받아야 하며 불합격품은 즉시 장외로 반출하여야 한다.

8) (공사사진) 시공자는 공정별 시공사진을 촬영하여 감독원에게 제출하여야 한다.

9) (인허가 및 행정사항) 공사와 관련된 모든 인허가 및 행정사항은 발주자가 책임 시행한다.

10) (공기연장) 천재지변, 기상조건 및 기타 수급자 책임이 아닌 불가피한 공사 지연 또는 중단이 있는 경우에는 공사기간을 연기할 수 있다.

7. 시공관련 전기자재기준

1) 시공관련 각종자재는 정격 기준이상의 규격품을 사용하여야 한다.

2) 하우스내에서 사용하는 송풍팬 모터는 IP54등급이상을 사용한다.